|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Заречного сельского поселения Томского района Томской области __________________В.В. Сидоркин « ___ » _____________ 2022 г. |
| --- | --- |

«Схема теплоснабжения

Заречного сельского поселения Томского муниципального района Томской области на период с 2014 года до 2029 года»

Актуализация на 2023 год

Обосновывающие материалы

ПСТ.ОМ.70-14.001.000

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Томск 2022

Состав документации Схемы теплоснабжения Заречного сельского поселения Томского района Томской области на период до 2029 года» 
Актуализация на 2023 год

| № п/п | Наименование документа | Шифр документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения Заречного сельского поселения | ПСТ.ОМ.70-14.001.000 |
| 2 | Утверждаемая часть к Схеме теплоснабжения Заречного сельского поселения | ПСТ.УЧ.70-14.001.000 |
| 3 | Приложение 1 «Схема тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70-14.001.001 |
| 4 | Приложение 2 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.70-14.001.002 |
| 5 | Приложение 3 «Потребители тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70-14.001.003 |
| 6 | Приложение 4 «Электронная модель системы теплоснабжения» | ПСТ.ОМ.70-14.001.004 |
| 7 | Приложение 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70-14.001.005 |
| 8 | Приложение 6 «Результаты гидравлических расчетов с учетом перспективного развития источников тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70-14.001.006 |
| 9 | Приложение 7 «Зоны действия источников тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70-14.001.007 |

Содержание

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	12

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	12

1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	12

1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	13

1.3. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения	14

Часть 2. Источники тепловой энергии	14

1.2.1. Структура установленного основного оборудования источников теплоснабжения Заречного сельского поселения	14

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	15

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности	16

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	16

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	17

1.2.6. Схема выдачи тепловой мощности котельных	17

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	17

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования	18

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	19

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	19

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	19

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии или оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	19

1.2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	19

Часть 3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	20

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	20

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме или на бумажном носителе	22

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	22

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	30

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	30

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	30

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	32

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	32

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	32

1.3.10. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	33

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	33

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	33

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	34

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	34

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	35

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	35

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	35

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и  связи	36

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	36

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	36

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	36

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей	36

1.3.23. Описание изменений в структуре и параметрах тепловых сетей, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	37

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	37

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	38

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	38

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	38

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	39

1.5.4 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	39

1.5.5 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения	41

1.5.6 Сравнение величины договорной и расчетной тепловых нагрузок в зонах действия каждого источника тепловой энергии	41

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	41

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	42

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	42

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	44

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	44

1.6.4 Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	44

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	44

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	45

Часть 7. Балансы теплоносителя	45

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	45

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	46

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	46

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	46

1.8.1. Описание видов и количества, используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	46

1.8.2. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	47

Часть 9. Надежность теплоснабжения	47

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности	47

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей	49

1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	50

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	50

1.10.1. Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций	50

1.10.2.  Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	52

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	52

1.11.1.  Описание динамики утвержденных цен (тарифов) по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	52

1.11.2.  Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	56

1.11.3.  Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	60

1.11.4.  Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	61

1.11.5.  Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах) за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	61

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	61

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	61

1.12.2. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	62

1.12.3. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	62

1.12.4. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	62

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	63

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	63

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	64

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления	68

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	69

2.5. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	74

2.6. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилировании	78

2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	78

2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	78

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	79

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	80

4.1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	80

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей	83

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	83

4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	83

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Заречного сельского поселения Томского муниципального района Томской области	84

5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	84

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	84

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения	85

5.4. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	85

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками, в том числе в аварийных режимах	86

6.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	86

6.2. Изменение в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	88

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	89

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	89

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	91

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению теплоснабжения	91

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	92

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	92

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	92

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	92

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	92

7.9. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей	92

7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	93

7.11. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и/или вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	93

7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	93

7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя	93

7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	94

7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	94

7.16. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	94

7.17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	94

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	95

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности	95

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	95

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	95

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	95

8.5. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	96

8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	96

8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	96

8.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	96

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	96

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	97

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям	97

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	99

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы ГВС к закрытой	99

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы ГВС в закрытую	101

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (ГВС) и закрытой системе ГВС	103

9.6. Предложения по источникам инвестиций	103

9.7. Описание изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) в закрытые системы ГВС за период, предшествующий актуализации схемы	103

Глава 10. Перспективные топливные балансы	104

10.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива	104

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов видов топлива	107

10.3. Описание видов топлива, потребляемых источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	108

10.4. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	108

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	109

11.1. Общие положения	109

11.2 Термины и определения	111

11.3 Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей	113

11.4 Методика расчета коэффициента готовности системы централизованного теплоснабжения	119

11.5 Методика определения показателя живучести системы централизованного теплоснабжения	121

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	123

12.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	126

12.3. Расчеты эффективности инвестиций	126

12.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	127

12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей	127

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	128

13.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения	128

13.2. Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения	128

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	129

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	129

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	129

14.3.  Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	142

14.4.  Описание изменений в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	142

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	143

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	145

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	146

Глава 18. Сводные данные по изменениям, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения	147

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

  - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Муниципальное образование «Заречное сельское поселение» образовано на основании Закона Томской области от 12.11.2004 г. № 241-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района». В приложении к Закону имеется картографическое описание границ Заречного сельского поселения.

Этот Закон наделил муниципальное образование статусом сельского поселения и установил границы муниципального образования «Заречное поселение» на территории Томского района (рис. 1.1), определив состав населенных пунктов поселения и его административный центр.

Рис. 1.1. Территориальная схема сельских поселений (СП) Томского района

В состав муниципального образования «Заречное сельское поселение» включены населенные пункты: с. Кафтанчиково, д. Барабинка, д. Головина, д. Кисловка, с. Тахтамышево, д. Черная Речка.

Административным центром поселения является село Кафтанчиково.

Численность населения на начало 2021 года составила 8504 человек.

Теплоснабжение в Заречном сельском поселении осуществляется от четырех локальных котельных, расположенных в селе Кафтанчиково и в деревнях Кисловка, Чёрная Речка.

Основное топливо, используемое на котельных – природный сетевой газ (котельные в с. Кафтанчиково, д. Кисловка, д. Черная Речка). На индивидуальных теплоисточниках в качестве топлива используются природный газ и дрова.

Котельные мощностью до 3 Гкал/ч расположены в д. Черная Речка и с. Кафтанчиково. Котельные тепловой мощностью более 3 Гкал/ч расположены в д. Кисловка (котельная ООО «Восточная тепловая компания» мощностью 30 Гкал/ч, а также котельная АО «Карьероуправление» мощностью 23,22 Гкал/ч).

По результатам обследования, общая протяженность тепловых сетей на 01.01.2022 года составляет 13 422,47 м (в двухтрубном исчислении, в двухтрубном исполнении).

Котельные в с. Кафтанчиково, д. Кисловка с распределительными тепловыми сетями находятся в аренде ООО «ВТК», в зону эксплуатационной ответственности которого входят:

- котельная д. Кисловка и присоединенные к ней тепловые сети, обеспечивающие отопление и ГВС жилых и общественно-деловых строений;

- котельная с. Кафтанчиково и присоединенные к ней тепловые сети, обеспечивающие отопление жилых и общественно-деловых строений.

В зону эксплуатационной ответственности МУП «Заречное» входит котельная д. Черная Речка и присоединенные к ней тепловые сети, снабжающие теплом жилые и общественно-деловые строения.

В зону эксплуатационной ответственности АО «Карьероуправление» входит котельная расположенная в д. Кисловка, мкр. Северный и присоединенные к ней тепловые сети, снабжающие теплом жилые и общественно-деловые строения.

Общие сведения о составе источников тепловой энергии, участвующих в централизованном теплоснабжения Заречного сельского поселения представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Источники тепловой энергии Заречного СП

| Сельское поселение | Населенный пункт | Источник теплоснабжения | РСО | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заречное СП | с. Кафтанчиково | котельная с. Кафтанчиково | ООО «ВТК» | газ |
|  | д. Кисловка | котельная д. Кисловка | ООО «ВТК» | газ |
|  | д. Кисловка | котельная д. Кисловка мкр. Северный | АО «Карьероуправление» | газ |
|  | д. Черная речка | котельная д. Черная речка | МУП «Заречное» | газ |

1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальные отопительные котлы и печное отопление) на территории Заречного сельского поселения расположены в зонах индивидуальной малоэтажной застройки, а также в частных жилых секторах, не охваченных сетями источников централизованного теплоснабжения. Автономное теплоснабжение осуществляется на базе твёрдотопливных (угольных и дровяных) печей.

1.3. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения

При актуализации Схемы теплоснабжения Заречного сельского поселения функциональная структура не изменилась.

Часть 2. Источники тепловой энергии

На территории поселения располагается четыре котельных (с. Кафтанчиково, д. Кисловка, д. Чёрная речка).

1.2.1. Структура установленного основного оборудования источников теплоснабжения Заречного сельского поселения

Оборудование источников тепловой энергии можно условно разделить на основное и вспомогательное.

К основному оборудованию отопительных котельных относятся котлы. Наличие газификации в сельском поселении позволяет в котельных с. Кафтанчиково, д. Кисловка, д. Черная Речка использовать котлы на газообразном топливе (природный газ с низшей теплотой сгорания 8289…8362 ккал/м³).

К вспомогательному относятся тягодутьевое оборудование, водоводяные теплообменники, оборудование водоподготовки и различные насосы.

Основные характеристики установленного оборудования котельных Заречного СП приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Структура основного оборудования котельных Заречного СП

| № п/п | Источник теплоснабжения | Котлы | Топливо | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Тип водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Кафтанчиково | Турботерм-800, 2 шт. | газ | 1,38 | 2006 | «Комплексон-6» |
| 2 | Котельная д. Кисловка | КВГМ-10, 3 шт.* | газ | 30 | 1982 | «Na-катирование» |
| 3 | Котельная д. Кисловка (мкр. Северный) | LAVART 4000P, 3шт. LAVART 7500P, 2 шт. | газ | 23,22 | 2016 | Н-5 Комплексон-6, «Н-10 Комплексон-6» |
| 4 | Котельная д. Черная речка | «Riello» RTO 1020, 2 шт., Турботерм КВа-0,5 – 1 шт. | газ | 1,38 | 2013 | «Комплексон-6» |

* – в котельной д. Кисловка установлено 3 котла, однако фактически эксплуатируются 2 котла, 1 находится в неисправном состоянии.

Сводные данные по установленному котельному оборудованию на источниках 
теплоснабжения Заречного сельского поселения представлены на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Данные по количеству установленных котлов

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Основные характеристики установленной тепловой мощности оборудования представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Параметры установленной тепловой мощности котельных Заречного сельского поселения

| № п/п | Котельная | Марка | Количество | Установленная мощность, Гкал,ч | Вид топлива | КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кафтанчиково | Турботерм -800 | 1 | 0,688 | газ/дизель | 92 |
|  |  | Турботерм -800 | 1 | 0,688 | газ/дизель | 92 |
| 2 | Кисловка | КГВМ-10 | 1 | 10 | газ | 92 |
|  |  | КГВМ-10 | 1 | 10 | газ | 92 |
|  |  | КГВМ-10 | 1 | 10 | газ | 92 |
| 3 | Кисловка (мкр. Северный) | LAVART 4000P | 1 | 3,44 | газ | 93 |
|  |  | LAVART 4000P | 1 | 3,44 | газ | 93 |
|  |  | LAVART 4000P | 1 | 3,44 | газ | 93 |
|  |  | LAVART 7500P | 1 | 6,45 | газ | 93 |
|  |  | LAVART 7500P | 1 | 6,45 | газ | 93 |
| 4 | Черная речка | RIELLO RTQ 1020 | 1 | 0,473 | газ/дизель | 92,7 |
|  |  | RIELLO RTQ 1020 | 1 | 0,473 | газ/дизель | 92,7 |
|  |  | Турботерм КВа-0,5 | 1 | 0,43 | газ | 92 |

* – в котельной д. Кисловка установлено 3 котла, однако фактически эксплуатируются 2 котла, 1 находится в неисправном состоянии (при этом ограничения установленной тепловой мощности не установлены).

Суммарная установленная тепловая мощность котельных Заречного сельского поселения составляет 55,972 Гкал/ч.

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности

Ограничения тепловой мощности источников тепловой энергии Заречного сельского поселения отсутствуют. Параметры располагаемой тепловой мощности котельных приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Параметры располагаемой тепловой мощности

| Источник теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Кафтанчиково | 1,38 | 0 | 1,38 |
| Котельная д. Кисловка | 30,00 | 0* | 30,00 |
| Котельная д. Кисловка (мкр. Северный) | 23,22 | 0 | 23,22 |
| Котельная д. Черная речка | 1,38 | 0 | 1,38 |

* – официально ограничения установленной тепловой мощности отсутствуют.

Ограничения по тепловой мощности и параметрам основного оборудования котельных Заречного СП отсутствуют.

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Определение расхода тепла на собственные нужды котельных Заречного СП выполнено расчетным методом в соответствии с требованиями раздела V «Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», утвержденного Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323 и в соответствии с информационным письмом Минэнерго России от 21 сентября 2009г.

Результаты расчета потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто на 2021 г. приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Потребление тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| № п/п | Источник теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребление на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Кафтанчиково | 1,38 | 0,0009 | 1,379 |
| 2 | Котельная д. Кисловка | 30,00 | 0,0878 | 29,91 |
| 3 | Котельная д. Кисловка (мкр. Северный) | 23,22 | 0,0196 | 23,20 |
| 4 | Котельная д. Черная речка | 1,38 | 0,0007 | 1,379 |

Расход тепла на собственные нужды котельной включает в себя расход на растопку котлов, расход на хозяйственно-бытовые нужды, а также прочие потери. Суммарная тепловая мощность котельных нетто за вычетом затрат энергии на собственные нужды составляет 55,868 Гкал/ч.

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте основного оборудования котельных приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте основного оборудования

| № п/п | Котельная | Марка котла | Год изготовления оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Кафтанчиково | Турботерм -800 | 2006 |  | - |
|  |  | Турботерм -80 | 2006 |  | - |
| 2 | Котельная д. Кисловка | КГВМ-10 |  | 1982 | - |
|  |  | КГВМ-10 |  | 1982 | - |
|  |  | КГВМ-10 |  | 1982 | - |
| 3 | Котельная д. Кисловка (мкр. Северный) | LAVART 4000P | 2016 | 2016 | - |
|  |  | LAVART 7500P | 2018 | 2018 | - |
| 3 | Котельная д. Черная речка | RIELLO RTQ 1020 | 2014 | 2014 | - |
|  |  | RIELLO RTQ 1020 | 2014 | 2014 | - |
|  |  | Турботерм КВа-0,5 | 2014 | 2014 |  |

Капитальный ремонт котлов на котельных не проводился.

1.2.6. Схема выдачи тепловой мощности котельных

На котельных д. Кисловка и д. Черная Речка отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел – тепловые сети – системы теплопотребления абонентов.

На котельных в с. Кафтанчиково и д. Кисловка (мкр. Северный) используется двухконтурная система теплоснабжения с использованием пластинчатых теплообменников.

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Расчетная температура наружного воздуха для расчета системы отопления в Заречном сельском поселении принимается равной -40 °С.

Продолжительность отопительного периода составляет 234 суток, средняя (расчетная) температура наружного воздуха в отопительном периоде составляет -8,8 °С.

Регулирования отпуска тепла с сетевой водой в отопительный период от всех источников осуществляется качественным способом.

Температурный график отпуска тепла от котельных Заречного сельского поселения, а также уровень средних значений температур сетевой воды в отопительном периоде в подающей и обратной магистралях тепловой сети представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Температурный график отпуска тепла и уровень средних значений температур сетевой воды от котельных Заречного сельского поселения

| № п/п | Источник теплоснабжения | Температурный график отпуска тепла, C | Уровень средних значений температур сетевой воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Кафтанчиково | 95/70 | 67,3/52,1 |
| 2 | Котельная д. Кисловка | 95/70 | 67,3/52,1 |
| 3 | Котельная д. Кисловка (мкр. Северный) | 95/70 | 67,3/52,1 |
| 4 | Котельная д. Черная речка | 95/70 | 67,3/52,1 |

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Оценка степени загрузки основного котельного оборудования в течение года производится с помощью коэффициента использования установленной тепловой мощности (КИУТМ), определяемого по формуле:

Кисп=QгодNуст·n,

где  – годовая выработка тепловой энергии, Гкал;– установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч, n – продолжительность отопительного периода, ч.

Расчетные значения коэффициентов использования установленной тепловой мощности котельных Заречного сельского поселения показаны на рисунке 1.4.

Рисунок 1.3 – КИУТМ котельных в 2020-2022 гг.

Из рисунка 1.3 видно, что наибольший коэффициент использования установленной тепловой мощности наблюдается на котельной «Кафтанчиково».

По котельной, расположенной в д. Кисловка (мкр. Северный), данные для расчета предоставлены только за 2021 год, в связи с чем невозможно оценить степень загрузки основного котельного оборудования за весь рассматриваемый период.

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

В котельных Заречного СП приборы для коммерческого учета тепла, отпущенного в тепловые сети, отсутствуют. В таблице 1.7 приведены сведения о других способах учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети с коллекторов источников теплоснабжения.

Таблица 1.8 – Сведения об учете тепла, отпущенного в тепловые сети

| № п/п | Источник теплоснабжения | Способ учета тепла (коммерческий, некоммерческий, отсутствует) | Тип прибора учета, класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. КафтанчиковоКафтанчиково | коммерческий | СПТ 961, ±2 % |
| 2 | Котельная д. Кисловка | отсутствует |  |
|  | Котельная д. Кисловка (мкр. Северный) | коммерческий | Тепловычислитель ТВ-7 |
| 3 | Котельная д. Черная речка | отсутствует |  |

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Информация по статистике отказов и восстановления оборудования источников тепловой энергии не ведется.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии или оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

1.2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технических характеристик основного оборудования котельных Заречного сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

Часть 3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Отпуск тепла от котельных Заречного сельского поселения осуществляется по тепловым сетям, имеющим общую протяженность 28 516,42 (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Наибольшую протяженность имеют тепловые сети в зоне действия котельной «Кисловка».

Структура тепловых сетей в зонах действия котельных показана на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Структура тепловых сетей по видам прокладки

Отпуск тепла от котельной «Кафтанчиково» осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 3117,0 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной «Кафтанчиково»

Видно (рис. 1.5), что в зоне действия котельной преобладает надземная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода 150 мм.

Отпуск тепла от котельной «Кисловка» осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 14 969,6 (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной «Кисловка»

Видно (рис. 1.6), что в зоне действия котельной преобладает надземная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода 250 мм.

Отпуск тепла от котельной «Черная речка» осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 1 479,6 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей показана на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Структура тепловых сетей в зоне действия котельной «Черная речка»

Видно (рис. 1.7), что в зоне действия котельной преобладает надземная прокладка тепловых сетей, наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода 200 мм.

Отпуск тепла от котельной д. Кисловка (мкр. Северный) осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 8 950,22 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Структура тепловых сетей представляет собой подземную канальную и бесканальную прокладку. Наибольшую суммарную протяженность имеют сети с диаметром условного прохода 150 мм.

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме или на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зоне действия котельных приведены в Приложении 1 «Схемы тепловых сетей» (шифр ПСТ.ОМ.70-14.001.000).

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей котельных Заречного сельского поселения приведены в таблицах 1.9-1.12.

Таблица 1.9 – Параметры тепловой сети котельной «Кафтанчиково»

| Протяженность трубопроводов в 2-х трубном исчислении, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Тип прокладки | Год проектирования | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 80 | Подземная бесканальная | с 2004г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 71,5 | 100 | Подземная бесканальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 237,4 | 100 | Подземная канальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 70,1 | 125 | Подземная канальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 23,1 | 50 | Надземная | с 2004г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 6 | 80 | Надземная | с 2004г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 405,2 | 100 | Надземная | с 2004г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 3,3 | 125 | Надземная | с 2004г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 722,9 | 150 | Надземная | с 2004г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 1 558,50 |  |  |  |  |

Таблица 1.10 – Параметры тепловой сети котельной «Кисловка»

| Протяженность трубопроводов в 2-х трубном исчислении, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Тип прокладки | Год проектирования | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55,3 | 16 | Подземная бесканальная | с 2004г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 396,1 | 21 | Подземная бесканальная | с 2004г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 160,8 | 26 | Подземная бесканальная | с 2004г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 71,6 | 28 | Подземная бесканальная | с 2004г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 94,4 | 40 | Подземная бесканальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 137,4 | 50 | Подземная бесканальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 97,6 | 80 | Подземная бесканальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 141,3 | 100 | Подземная бесканальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 39,3 | 150 | Подземная бесканальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 4,7 | 50 | Подземная канальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 140,1 | 80 | Подземная канальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 74,7 | 100 | Подземная канальная | с 2004г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 199,6 | 200 | Подземная канальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 84,3 | 21 | Надземная | с 2004г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 28,5 | 26 | Надземная | с 2004г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 238,1 | 28 | Надземная | с 2004г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 295,9 | 40 | Надземная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 482,1 | 50 | Надземная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 2,8 | 70 | Надземная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 974,3 | 80 | Надземная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 483,9 | 100 | Надземная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 5,2 | 125 | Надземная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 866,1 | 150 | Надземная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 763,1 | 200 | Надземная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 1434,9 | 250 | Надземная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 90,7 | 400 | Надземная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 1 | 40 | Подвальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 11,5 | 50 | Подвальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 60 | 80 | Подвальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 1 | 100 | Подвальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 48,5 | 150 | Подвальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 7484,8 |  |  |  |  |

Таблица 1.11– Параметры тепловой сети котельной «Кисловка» (мкр. Северный)

| Протяженность трубопроводов в 2-х трубном исчислении, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Тип прокладки | Год проектирования | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43,00 | 70 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 160,00 | 400 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 66,85 | 40 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 18,50 | 70 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 26,00 | 100 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 92,50 | 100 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 68,00 | 400 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 59,90 | 125 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 9,60 | 80 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 128,00 | 200 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 59,90 | 100 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 75,50 | 100 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 46,00 | 80 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 32,00 | 70 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 18,00 | 80 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 74,00 | 125 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 19,50 | 100 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 29,00 | 80 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 175,00 | 400 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 27,78 | 100 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 46,50 | 80 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 91,30 | 350 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 16,19 | 100 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 42,00 | 100 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 105,60 | 350 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 26,50 | 200 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 40,80 | 150 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 50,00 | 150 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 10,00 | 70 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 10,00 | 100 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 13,40 | 80 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 26,50 | 125 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 61,99 | 80 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 59,20 | 300 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 105,67 | 300 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 34,00 | 100 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 34,30 | 80 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 25,40 | 80 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 62,20 | 300 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 128,40 | 150 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 57,20 | 80 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 48,00 | 150 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 44,70 | 100 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 29,64 | 80 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 22,09 | 80 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 76,80 | 300 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 71,00 | 300 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 58,40 | 80 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 134,20 | 250 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 29,50 | 125 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 134,50 | 250 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 134,50 | 250 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 11,50 | 125 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 22,00 | 125 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 13,50 | 125 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 23,00 | 125 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 59,80 | 250 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 23,00 | 125 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 11,50 | 125 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 50,00 | 200 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 22,50 | 100 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 55,50 | 200 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 20,50 | 80 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 73,00 | 200 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 21,50 | 100 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 47,50 | 150 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 74,80 | 150 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 24,00 | 100 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 65,00 | 150 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 19,50 | 80 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 55,00 | 150 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 23,50 | 100 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 20,63 | 400 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 12,80 | 40 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 58,40 | 80 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 51,30 | 250 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 34,70 | 70 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 42,00 | 125 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 95,80 | 250 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 14,90 | 125 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 38,00 | 125 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 106,30 | 150 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 106,20 | 150 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 38,50 | 150 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 18,10 | 125 | Подземная канальная | с 2004 г. | СТД |
| 60,37 | 400 | Надземная | с 2004 г. | СТД |
| 1,00 | 400 | Надземная | с 2004 г. | СТД |
| 4 475,11 |  |  |  |  |

Таблица 1.12 – Параметры тепловой сети котельной «Черная речка»

| Протяженность трубопроводов в 2-х трубном исчислении, м | Условный диаметр трубопровода, мм | Тип прокладки | Год проектирования | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,8 | 50 | Канальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 21 | 70 | Канальная | с 2004г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 42,8 | 100 | Канальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 42,6 | 200 | Канальная | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 141,6 | 50 | На открытом воздухе | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 127,3 | 70 | На открытом воздухе | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 38,7 | 80 | На открытом воздухе | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 117,7 | 100 | На открытом воздухе | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 196,3 | 200 | На открытом воздухе | с 1959г. по 1989г. | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 739,8 |  |  |  |  |

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующая арматура в тепловых сетях котельных Заречного сельского поселения не используется.

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

- на выходе из источников тепловой энергии;

- в узлах на трубопроводах ответвлений;

- в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. В последние годы при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей предпочтение отдается в установке шаровых клапанов.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на тепловых сетях от котельных выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер бетонное;

- стены тепловых камер выполнены в основном из кирпича и бетона;

- перекрытие тепловых камер выполнено с исполнением железобетонного перекрытия.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха.

Системы отопления теплопотребителей ряда котельных Заречного СП подключены по зависимой схеме без смешения. В системе теплоснабжения котельных д. Кисловка присутствует тепловая нагрузка ГВС.

Для покрытия присоединенной через неразвитые тепловые сети к источникам теплоснабжения отопительной тепловой нагрузки жилищно-бытового сектора вполне достаточно теплового потенциала температурного графика 95/70 C (рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 – Температурный график отпуска тепла от котельных Заречного сельского поселения

Температурные графики отпуска тепловой энергии от котельных Заречного СП приведены в таблицах 1.13 – 1.14.

Таблица 1.13 – Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных, имеющих нагрузку ГВС

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 65,00 | 51,00 | -18 | 72,50 | 53,98 |
| 6 | 65,00 | 51,00 | -20 | 74,60 | 55,44 |
| 4 | 65,00 | 51,00 | -22 | 76,80 | 56,90 |
| 2 | 65,00 | 51,00 | -24 | 78,80 | 58,36 |
| 0 | 65,00 | 51,00 | -26 | 80,80 | 59,82 |
| -2 | 65,00 | 51,00 | -28 | 82,80 | 61,28 |
| -4 | 65,00 | 51,00 | -30 | 85,00 | 62,74 |
| -6 | 65,00 | 51,00 | -32 | 87,20 | 64,20 |
| -8 | 65,00 | 51,00 | -34 | 89,50 | 65,66 |
| -10 | 65,00 | 51,00 | -36 | 91,70 | 67,12 |
| -12 | 65,00 | 51,00 | -38 | 93,50 | 68,58 |
| -14 | 67,50 | 51,06 | -40 | 95,00 | 70,00 |
| -16 | 70,00 | 52,52 |  |  |  |

Таблица 1.14 – Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных, не имеющих нагрузку ГВС

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40,00 | 35,00 | -18 | 72,50 | 53,98 |
| 6 | 42,50 | 36,46 | -20 | 74,60 | 55,44 |
| 4 | 45,00 | 37,92 | -22 | 76,80 | 56,90 |
| 2 | 47,50 | 39,38 | -24 | 78,80 | 58,36 |
| 0 | 50,00 | 40,84 | -26 | 80,80 | 59,82 |
| -2 | 52,50 | 42,30 | -28 | 82,80 | 61,28 |
| -4 | 55,00 | 43,76 | -30 | 85,00 | 62,74 |
| -6 | 57,50 | 45,22 | -32 | 87,20 | 64,20 |
| -8 | 60,00 | 46,68 | -34 | 89,50 | 65,66 |
| -10 | 62,50 | 48,14 | -36 | 91,70 | 67,12 |
| -12 | 65,00 | 49,60 | -38 | 93,50 | 68,58 |
| -14 | 67,50 | 51,06 | -40 | 95,00 | 70,00 |
| -16 | 70,00 | 52,52 |  |  |  |

Наладка теплоиспользующих устройств и абонентских тепловых установок, производится в соответствии с действующими графиками качественного регулирования по отопительной нагрузке.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла.

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Результаты гидравлических расчетов режимов работы тепловых сетей приведены в приложении 2 «Результаты гидравлических расчетов» (шифр ПСТ.ОМ.70-14.001.002).

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистика отказов (инцидентов) тепловых сетей не представлена.

1.3.10. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловых сетей.

Статистика восстановлений тепловых сетей за последние 5 лет не предоставлена.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность, технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», а также с типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. К методам испытаний тепловых сетей относятся:

- опрессовка тепловых сетей, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры;

- испытания на максимальную температуру теплоносителя в тепловых сетях;

- испытания на тепловые потери в тепловых сетях.

Выполнение опрессовки тепловых сетей ежегодно осуществляется специалистами Заречного сельского поселения с помощью насосного оборудования.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя на тепловых сетях в системах теплоснабжения Заречного сельского поселения не проводятся.

Испытания на тепловые потери на тепловых сетях в системах теплоснабжения 
Заречного сельского поселения не проводятся.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчёт и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производятся согласно Приказ Минэнерго России от 10 августа 2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Сведения плановых потерях в сетях источников тепловой энергии Заречного сельского поселения приведены в таблице 1.15. Данные по фактическим потерям тепловой энергии предоставлены не были.

Таблица 1.15 – Нормативные потери в тепловых сетях Заречного сельского поселения, Гкал.

| Наименование источника | 2020 План | 2021 План | Период регулирования 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Кафтанчиково» | 942,06 | 942,06 | 942,06 |
| Котельная «Кисловка» | 8 638,78 | 8 638,78 | 8 638,78 |
| Котельная «Кисловка» (мкр. Северный) | н/д | 2 479,57 | н/д |
| Котельная «Черная речка» | 264,04 | 264,04 | 264,04 |

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путём суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учётом пересчёта нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определённых по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определённой как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенной тепловой энергии и теплоносителя приведены за базовый период (2021 год) в таблице 1.16.

Таблица 1.16 – Потери тепловой энергии в тепловых сетях Заречного сельского поселения

| Наименование источника тепловой энергии | Годовые нормативные потери в сетях, Гкал |
| --- | --- |
| Котельная «Кафтанчиково» | 942,06 |
| Котельная «Кисловка» | 8 638,78 |
| Котельная «Кисловка» (мкр. Северный) | 2 479,57 |
| Котельная «Черная речка» | 264,04 |

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В котельных Заречного сельского поселения д. Кисловка и д. Черная Речка схема присоединения систем теплопотребления к тепловой сети осуществляется по зависимой (открытой) схеме, для котельных «Кафтанчиково» и мкр. Северный схема присоединения систем теплопотребления осуществляется по закрытой схеме.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы коммерческого учета тепловой энергии у потребителей котельных Заречного сельского поселения отсутствуют, за исключением потребителей, расположенных в д. Кисловка, мкр. Северный. Уровень оприборенности потребителей тепловой энергии в мкр. Северный составляет 84%.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и 
связи

Тепловые сети котельных Заречного сельского поселения имеют слабую диспетчеризацию. Из средств связи для приема сигналов об утечках и авариях на сетях от жителей населенного пункта и обслуживающего персонала используются телефонная и сотовая связь.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В системах теплоснабжения котельных Заречного сельского поселения нет центральных тепловых пунктов и насосных станций.

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

При обследовании протяженности тепловых сетей, были выявлены значительные расхождения с правоустанавливающими документами. Работа по корректировке технических паспортов на тепловые сети в системе теплоснабжения Заречного сельского поселения будет проведена для всех котельных, в которых выявлены расхождения, а также будут приведены в соответствие договор аренды, договоры хозяйственного ведения.

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Нормативные тепловые потери представлены в таблице 1.17.

Таблица 1.17 – Нормативные тепловые потери тепловых сетей котельных Заречного сельского поселения

| Наименование котельной | Нормативные тепловые потери, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная «Кафтанчиково» | 0,168 |
| Котельная «Кисловка» | 1,538 |
| Котельная «Кисловка» (мкр. Северный) | 0,442 |
| Котельная «Черная речка» | 0,047 |

1.3.23. Описание изменений в структуре и параметрах тепловых сетей, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Для сравнения изменений, произошедших в тепловых сетях Заречного сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, были выбраны основные параметры: длинна, способ прокладки и тепловые потери. Данные представлены в таблице 1.18.

Таблица 1.18 – Изменения, произошедшие в тепловых сетях Заречного сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование котельной | Протяженность участков в двухтрубном исполнении, м |  | Способ прокладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предыдущий период | Актуализация | Предыдущий период | Актуализация |
| Котельная «Кафтанчиково» | 1 688,0 | 1 558,5 | подземный, надземный | подземный, надземный |
| Котельная «Кисловка» | 9 387,0 | 7 484,8 | подземный, надземный | подземный, надземный |
| Котельная «Кисловка» (мкр. Северный) | - | 4 475,1 | - | подземный |
| Котельная «Черная речка» | 1 555,0 | 739,8 | подземный, надземный | подземный, надземный |
| Итого | 12 630,0 | 14 258,2 |  |  |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Одним из показателей эффективности теплоснабжения в зоне действия источника тепловой энергии является удельная материальная характеристика тепловой сети:

,

где  - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты (тепловой мощности), присоединенная к тепловым сетям этого источника, Гкал/ч;

– материальная характеристика тепловой сети, м²;

– длина -го участка трубопроводов тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, м;

- диаметр труб -го участка тепловой сети с данным видом прокладки, м.

С учетом того, что зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией определяется не превышением удельной материальной характеристики μ в зоне действия котельной уровня 100 м²/Гкал/ч. Зона предельной эффективности ограничена при этом значением μ= 200 м²/Гкал/ч.

Результаты расчета значений удельной материальной характеристики для тепловых сетей котельных Заречного сельского поселения приведены в таблице 1.19.

Таблица 1.19 – Удельные материальные характеристики тепловых сетей котельных 
Заречного сельского поселения

| Наименование источника | Материальная характеристика, м2 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Кафтанчиково» | 410,74 | 1,17 | 350,16 |
| Котельная «Кисловка» | 2134,70 | 6,58 | 324,37 |
| Котельная «Кисловка» (мкр. Северный) | 1740,62 | 21,30 | 81,72 |
| Котельная «Черная речка» | 186,22 | 0,63 | 294,94 |

Анализ табл. 1.15 позволяет сделать вывод, что зоны действия котельных 
Заречного сельского поселения не удовлетворяют требованию μ<200, за исключением котельной д. Кисловка (мкр. Северный). В зоне действия котельных есть потребители, находящиеся за пределами зоны эффективного теплоснабжения.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

На территории Заречного сельского поселения определено 120 элементов территориального деления, на которых находятся потребители тепловой энергии. Спрос на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления представлен в приложении к схеме теплоснабжения ПСТ.ОМ.70-14.001.003.

Общий спрос на тепловую энергию в элементах территориального деления Заречного сельского поселения составляет 29,684 Гкал/ч.

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии за базовый период (2021 год) представлены в таблице 1.20.

Таблица 1.20 – Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование источника | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал |
| --- | --- |
| Котельная «Кафтанчиково» | 3 037,45 |
| Котельная «Кисловка» | 20 982,18 |
| Котельная «Кисловка» (мкр. Северный) | 31 981,85 |
| Котельная «Черная речка» | 1 951,45 |
| Итого: | 57 952,93 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

На территории Заречного сельского поселения не зафиксированы случаи перепланировки и переоборудования квартир в многоквартирных домах потребителями тепловой энергии с целью организации индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

1.5.4 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг, в том числе на нужды отопления и горячего водоснабжения утверждены Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области № 47 от 30.11.2012 г.

В таблице 1.21 приводятся установленные нормативы потребления коммунальных услуг населением на цели холодного и горячего водоснабжения, в таблице 1.22 приведены нормативы потребления коммунальных услуг на отопление.

Таблица 1.21 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях

| № п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Суммарный расход |
| 1 | Жилые помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 3,05 | 1,16 | 4,21 |
| 2 | Жилые помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением оборудованные умывальниками, мойками, душами | 4,60 | 2,51 | 7,11 |
| 3 | Жилые помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением оборудованные сидячими ваннами, умывальниками и душем | 5,02 | 3,02 | 8,04 |
| 4 | Жилые помещения с централизованным холодным и горячим водоснабжением оборудованные ваннами длиной 1500–1700 мм, умывальниками и душем | 5,10 | 3,11 | 8,21 |
| 5 | Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими душевыми | 2,39 | 1,29 | 3,68 |
| 6 | Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 2,53 | 1,43 | 3,96 |

Таблица 1.22 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях

| Муниципальные районы, городские округа Томской области | Томский район |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления в отопительный период (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в месяц) |  |  |
|  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из: |  |  |
|  | камня, кирпича | панелей, блоков | дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,0359 | 0,0356 | 0,0359 |
| 2 | 0,0359 | 0,0362 | 0,0359 |
| 3 - 4 | 0,0288 |  |  |
| 5 - 9 | 0,0247 |  |  |
| 10 | 0,0241 |  |  |
| 11 | - |  |  |
| 12 | 0,0238 |  |  |
| 13 | - |  |  |
| 14 | 0,0248 |  |  |
| 15 | - |  |  |
| 16 и более | 0,0271 |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,0194 |  |  |
| 2 | 0,0175 |  |  |
| 3 | 0,0177 |  |  |
| 4 - 5 | 0,0155 |  |  |
| 6 - 7 | 0,0144 |  |  |
| 8 | 0,0138 |  |  |
| 9 | 0,0142 |  |  |
| 10 | 0,0134 |  |  |
| 11 | 0,0127 |  |  |
| 12 и более | 0,0134 |  |  |

Нормативные параметры отопительного периода для Заречного сельского поселения составляют:

- расчетная для систем отопления температура наружного воздуха – минус 40°С;

- средняя температура отопительного периода – минус 8,8 °С;

- продолжительность отопительного периода – 234 суток;

- количество градусосуток отопительного периода – 6013,8 °С∙сут.

1.5.5 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Расчетные значения тепловых нагрузок, представленные в Схеме теплоснабжения соответствуют договорным.

1.5.6 Сравнение величины договорной и расчетной тепловых нагрузок в зонах действия каждого источника тепловой энергии

В технологических зонах котельных Заречного сельского поселения расчетные значения тепловых нагрузок, представленные в Схеме теплоснабжения соответствуют договорным.

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, а также актуализированные данные представлены в таблице 1.23.

Таблица 1.23 - Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование источника | Тепловые нагрузки за предшествующий период актуализации, Гкал/ч | Тепловые нагрузки при актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Кафтанчиково» | 1,124 | 1,173 |
| Котельная «Кисловка» | 5,652 | 6,581 |
| Котельная «Кисловка» (мкр. Северный) | - | 21,299* |
| Котельная «Черная речка» | 1,610 | 0,631 |
| Итого | 8,386 | 29,684 |

*С учетом текущего подключения новых потребителей существует риск образования дефицита установленной мощности котельной мкр. Северный.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 38 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки составлены в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. Балансы определены по состоянию на конец базового периода (31.12.2020 г.).

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения Заречного сельского поселения определены с учетом следующего соотношения:

,

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Q21факт– фактическая тепловая нагрузка в 2021 г;

Qприрост– прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрезерв– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Заречного сельского поселения приведены по состоянию на конец базового периода (2021 г.) и представлены в таблицах 1.24 – 1.27.

Таблица 1.24 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «Кафтанчиково»

| Наименование параметра | Единицы измерения | Котельная «Кафтанчиково» |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,376 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,376 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0009 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,375 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 1,173 |
| - на нужды отопления | Гкал/ч | 1,173 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,00 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,168 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,034 |

Таблица 1.25 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «Кисловка»

| Наименование параметра | Единицы измерения | Котельная «Кисловка» |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 30,0 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 30,0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0878 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 29,912 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 6,581 |
| - на нужды отопления | Гкал/ч | 5,658 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,923 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 1,538 |
| Резерв (+)/Дефицит (-)тепловой мощности | Гкал/ч | 21,793 |

Таблица 1.26 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «Кисловка» (мкр. Северный)

| Наименование параметра | Единицы измерения | Котельная «Кисловка» (мкр. Северный) |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 23,22 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 23,22 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0196 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 23,200 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 21,299 |
| - на нужды отопления | Гкал/ч | 12,426 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 8,873 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,4415 |
| Резерв (+)/Дефицит (-)тепловой мощности | Гкал/ч | 1,460 |

Таблица 1.27 – Балансы тепловых мощностей нагрузок котельной «Черная речка»

| Наименование параметра | Единицы измерения | Котельная «Черная речка» |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,376 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,376 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0007 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,375 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,631 |
| - на нужды отопления | Гкал/ч | 0,631 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,00 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,047 |
| Резерв (+)/Дефицит (-)тепловой мощности | Гкал/ч | 0,697 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

На котельных Заречного сельского поселения по состоянию на конец базового периода (2021 г.) наблюдается резерв тепловой мощности от 2,47% от величины располагаемой тепловой мощности (на котельной «Кафтанчиков») до 72,64% (на котельной «Кисловка»).

Суммарный резерв тепловой мощности котельных Заречного сельского поселения составляет 23,984 Гкал/ч.

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические расчеты были выполнены при помощи лицензионного программного продукта Zulu Thermo. Результаты расчетов, а также пьезометрические графики представлены в приложении 2 (ПСТ.ОМ.70-14.001.002) к схеме теплоснабжения.

По результатам гидравлического расчета установлено, что у потребителей тепловой энергии котельных Заречного сельского поселения наблюдается недотоп, который может быть вызван большими тепловыми потерями на тепловых сетях, сниженной пропускной способностью трубопроводов, а также ветхостью самой системы теплоснабжения зданий, где из-за коррозийного нароста наблюдается слабый теплосъем.

1.6.4 Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На котельных Заречного сельского поселения дефицитов тепловой энергии не наблюдается.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На всех котельных Заречного сельского поселения наблюдается резерв тепловой мощности. В таблице 1.28 представлены расчетные значения резерва тепловой мощности.

Таблица 1.28 – Расчетные значения резерва мощности котельных Заречного сельского поселения

| Наименование источника | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная «Кафтанчиково» | 0,034 |
| Котельная «Кисловка» | 21,793 |
| Котельная «Кисловка» (мкр. Северный) | 1,460 |
| Котельная «Черная речка» | 0,697 |
| Итого: | 23,984 |

*С учетом текущего подключения новых потребителей существует риск образования дефицита установленной мощности котельной мкр. Северный.

Суммарный резерв тепловой мощности котельных Заречного сельского поселения составляет 23,984 Гкал/ч.

Исходя из установленного резерва тепловой мощности, видно, что в Заречном сельском поселении имеется возможность расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с присоединением новых потребителей и оптимизацией работы тепловых сетей.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки связаны с актуализацией данных по установленной тепловой мощности, тепловым потерям, подключенной тепловой нагрузке

Часть 7. Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации от 24 марта 2003 г. № 115, при эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

В котельных с. Кафтанчиково и д. Черная Речка установлены водоподготовительные установки типа Комплексон-6 производительностью более 10 т/ч. В котельной д. Кисловка установлена водоподготовительная установка типа «Na-катионирование» производительностью 20 т/ч.

В качестве исходной воды на всех котельных используется артезианская вода из собственных скважин или из поселкового водопровода.

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Балансы теплоносителя по котельным Заречного сельского поселения представлены в таблице 1.29.

Таблица 1.29 – Балансы теплоносителя по котельным Заречного сельского поселения

| Наименование | Ед. изм. | Котельная с. Кафтанчиково | Котельная д. Кисловка | Котельная д. Черная речка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовой объем воды в ТС | м3 | 42,45 | 382,1 | 39,88 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,1125 | 1,0650 | 0,1170 |
| – нормативные утечки | м3/ч | 0,1050 | 0,9940 | 0,1170 |
| – технологические затраты | м3/ч | 0,0075 | 0,071 |  |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,135 | 1,278 | 0,140 |
| Производительность установки ВПУ | м3/ч | 1,0 | 20,0 | 20,0 |
| Резерв/дефицит | м3/ч | +0,865 | +18,722 | +19,860 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,849 | 7,642 | 0,798 |

Из таблицы 1.29 видно, что на всех котельных Заречного сельского поселения производительность водоподготовительных установок является достаточной для покрытия технологических потерь теплоносителя и утечек в тепловых сетях.

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества, используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива на источниках тепловой энергии, расположенных в 
Заречного сельском поселении, является природный газ. В качестве резервного и аварийного вида топлива, используется тот же вид топлива, что и в качестве основного вида топлива.

Плановые значения расхода натурального топлива на котельных Заречного сельского поселения приведены в таблице 1.30.

Таблица 1.30 – Плановые значения расхода натурального топлива на котельных Заречного сельского поселения

| Наименование источника | Тип топлива, ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (План) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (План) | (План) | (План) |  |
| Котельная «Кафтанчиково» | газ, тыс. м3/год | 419,54 | 419,54 | 419,54 | 378,13 |
| Котельная «Кисловка» | газ, тыс. м3/год | 3234,55 | 3234,55 | 3005,37 | 3005,37 |
| Котельная «Кисловка» (мкр. Северный) | газ, тыс. м3/год | н/д | н/д | 4262,09 | 4262,09* |
| Котельная «Черная речка» | газ, тыс. м3/год | 265,77 | 265,77 | 265,77 | 265,77 |

*Перспективные расходы топлива для котельной мкр. Северный на 2022 г. представлены на основании предоставленной информации за 2021 год без учета вводимых в эксплуатацию домов, т.к. информация по плановым срокам их ввода в эксплуатацию не предоставлена.

1.8.2. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Ограничений поставок топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха нет.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», способность тепловых сетей и в целом системы центрального теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) определяется по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.

Вероятность безотказной работы

Под вероятностью безотказной работы системы понимается способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более определенного числа раз, установленного нормативами.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы, определяемые СНиП 41-02-2003, составляют для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.

Коэффициент готовности

Коэффициент готовности системы (Кг) к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

При расчете показателя готовности следует учитывать следующее:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Живучесть

В энергетике понятие живучести связывается с возможностью каскадного развития первичных возмущений с массовыми нарушениями питания потребителей. При этом первичные возмущения могут быть как относительно слабыми (например, отказы отдельных элементов или ошибки эксплуатационного персонала), так и крупными. К крупным первичным возмущениям, которые могут оказать влияние на систему теплоснабжения в Сибирском регионе можно отнести, например, снегопады, резкие похолодания или аварии на магистральных теплопроводах. Крупные внешние воздействия являются, как правило, труднопредсказуемыми как по интенсивности, так и по времени возникновения. Внутренние первичные воздействия, следствием которых являются аварии на теплопроводах, носят вероятностный характер и зависят от многих объективных факторов – времени эксплуатации трубопровода, конструкции и способа укладки теплопровода, температурных режимов работы, так и субъективных критериев – уровня подготовки инженерно-технического персонала, организации ремонтных работ, современных инструментальных средств диагностики состояния теплопроводов. В случае, когда первичные возмущения приводят к массовому разрушению элементов системы центрального теплоснабжения и массовому отключению потребителей, это говорит о недостаточном уровне безопасности и живучести системы.

Нормативный документ (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») определяет уровень минимальной подачи теплоты по теплопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях и снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна быть достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

В проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур, в том числе:

- организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП;

- спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

- прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

- проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

- обеспечение необходимого пригруза бесканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях;

временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

Исходной информацией для расчета показателей надежности системы тепловых сетей являются данные о структуре схемы теплоснабжения: длине и диаметре магистральных трубопроводов от котельной до наиболее удаленных потребителей.

При расчете показателей надежности системы централизованного теплоснабжения Заречного сельского поселения использовались следующие исходные данные:

- продолжительность отопительного периода – 239 суток;

- нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей Р=0,9 (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»);

- нормативный показатель вероятности безотказной работы источников тепловой энергии Р=0,97 (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»);

- нормативный показатель вероятности безотказной работы потребителей тепловой энергии Р=0,99 (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).

Показатели надежности определялись исходя из условий:

- при расчете живучести СЦТ критерием отказа для жилых и общественных зданий считалась температура ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С;

- при расчете Кг коэффициент, определяющий субъективную оценку готовности СЦТ к отопительному сезону принимался 1;

- при расчете Кг, коэффициент, определяющий уровень принятия организационных мер, необходимых для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности принимался 1;

- при расчете Кг, коэффициент, определяющий достаточность технических мер, необходимых для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности принимался 1.

Системы теплоснабжения Заречного сельского поселения, по результатам анализа показателей уровня надежности, соответствует минимальным значениям.

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

В отчетном году аварийных отключений потребителей не зафиксировано.

1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Данные о продолжительности восстановительных ремонтов системы теплоснабжения Заречного сельского поселения после аварийных отключений не зафиксированы.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.10.1. Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основные технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения 
Заречного сельского поселения за базовый 2021 год приведены в таблице 1.31.

Таблица 1.31 – Плановые технико-экономические показатели работы РСО Заречного сельского поселения (2021 год)

| Наименование параметра | Ед. изм. | Котельная «Кафтанчиково» | Котельная «Кисловка» | Котельная «Кисловка» (мкр. Северный) | Котельная «Черная речка» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии котельной | Гкал | 3 042,32 | 21 475,14 | 32 091,96 | 1 955,11 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 4,87 | 492,95 | 110,11 | 3,66 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 3037,45 | 20 982,18 | 31 981,85 | 1 951,45 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 942,06 | 8 638,78 | 2 479,57 | 264,04 |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 2 095,39 | 12 343,40 | 29 502,27 | 1 687,41 |
| Собственное потребление объектов | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н/д |
| Сторонние потребители всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - население | Гкал | 1 104,49 | 9 152,35 | 604,84 | н/д |
| - бюджетные потребители | Гкал | 990,90 | 2 228,51 | 27 842,50 | н/д |
| - прочие потребители | Гкал | 0,00 | 962,54 | 1 054,93 | н/д |
| Расход натурального топлива: |  |  |  |  |  |
| Газ | тыс. м3 | 419,55 | 3005,31 | н/д | н/д |

1.10.2.  Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не происходило.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1.  Описание динамики утвержденных цен (тарифов) по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145.

В настоящее время в Заречном сельском поселении установлены следующие тарифы:

- Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям деревни Черная речка Заречного сельского поселения Томского района – 
для МУП Заречного сельского поселения «Заречное»;

- Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям деревни Кисловка Заречного сельского поселения Томского района – для ООО «Восточная тепловая компания»;

- Тарифы на теплоноситель, отпускаемый потребителям деревни Кисловка Заречного сельского поселения Томского района – для ООО «Восточная тепловая компания»;

- Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (ГВС), отпускаемую потребителям деревни Кисловка Заречного сельского поселения Томского района – для ООО «Восточная тепловая компания»;

- Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Кафтанчиково Заречного сельского поселения Томского района – для МУП Томского района «Технополигон»;

- Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям микрорайона «Северный» деревни Кисловка Заречного сельского поселения Томского района – для АО «Карьероуправление».

Динамика изменения тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям деревни Черная речка Заречного сельского поселения Томского района Томской области показана на рисунке 1.9 (на основании Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.12.2019 № 1-279/9(648), от 03.12.2020 № 1-554/9(367), от 27.10.2021 № 1-267/9(134)).

Рисунок 1.9. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям деревни Черная речка Заречного сельского поселения Томского района Томской области

На рисунке 1.9 показаны значения установленного тарифа на тепловую энергию для населения (НДС не предусмотрен).

Рост тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям деревни Черная речка Заречного сельского поселения Томского района Томской области, за 2020-2022 гг. составил 0,27%.

Динамика изменения тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям деревни Кисловка Заречного сельского поселения Томского района Томской области показана на рисунке 1.10 (на основании Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.11.2019 № 1-99/9(485), от 19.11.2020 № 1-78/9(318), от 27.10.2021 № 1-189/9(136)).

Рисунок 1.10. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям деревни Кисловка Заречного сельского поселения Томского района Томской области

На рисунке 1.10 показаны значения установленного тарифа на тепловую энергию для населения (НДС не предусмотрен).

Рост тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям деревни Кисловка Заречного сельского поселения Томского района Томской области, за 2020-2022 гг. составил 21,42%.

Динамика изменения тарифа на теплоноситель, отпускаемый потребителям деревни Кисловка Заречного сельского поселения Томского района Томской области показана на рисунке 1.11 (на основании Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.11.2019 № 1-100/9(486), от 19.11.2020 № 1-79/9(319), от 27.10.2021 № 1-190/9(137)).

Рисунок 1.11. Динамика изменения тарифа на теплоноситель, отпускаемый потребителям деревни Кисловка Заречного сельского поселения Томского района Томской области

На рисунке 1.11 показаны значения установленного тарифа на тепловую энергию для населения (НДС не предусмотрен).

Рост тарифа на теплоноситель, отпускаемый потребителям деревни Кисловка Заречного сельского поселения Томского района Томской области, за 2020-2022 гг. составил 22,46%.

Динамика изменения тарифа на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (ГВС), отпускаемую потребителям деревни Кисловка Заречного сельского поселения Томского района Томской области показана на рисунке 1.12 (на основании Приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 27.10.2021 № 1-191/9(138)).

Рисунок 1.12. Динамика изменения тарифа на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (ГВС), отпускаемую потребителям деревни Кисловка Заречного сельского поселения Томского района Томской области

На рисунке 1.12 показаны значения установленного тарифа на тепловую энергию для населения (НДС не предусмотрен).

Рост тарифа на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (ГВС), отпускаемую потребителям деревни Кисловка Заречного сельского поселения Томского района Томской области, за 2020-2022 гг. составил 21,45%.

Динамика изменения тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Кафтанчиково Заречного сельского поселения Томского района Томской области показана на рисунке 1.13 (на основании Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области от 16.10.2019 № 1-259/9(255), от 30.10.2020 № 1-100/9(240), от 20.12.2021 № 1-207/9(580)).

Рисунок 1.13. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Кафтанчиково Заречного сельского поселения Томского района Томской области

На рисунке 1.13 показаны значения установленного тарифа на тепловую энергию для населения (НДС не предусмотрен).

Рост тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Кафтанчиково Заречного сельского поселения Томского района Томской области, за 2020-2022 гг. составил 2,97%.

Динамика изменения тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям микрорайона «Северный» деревни Кисловка Заречного сельского поселения Томского района Томской области показана на рисунке 1.14 (на основании Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области от 04.12.2019 № 1-408/9(518), от 10.12.2020 № 1-75/9(248), от 20.12.2021 № 1-172/9(589)).

Рисунок 1.14. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям микрорайона «Северный» деревни Кисловка Заречного сельского поселения Томского района Томской области

На рисунке 1.14 показаны значения установленного тарифа на тепловую энергию для населения (с учетом НДС).

Рост тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям микрорайона «Северный» деревни Кисловка Заречного сельского поселения Томского района Томской области, за 2020-2022 гг. составил 13,48%.

1.11.2.  Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулируемые цены в виде одноставочных тарифов на теплоснабжение установлены для теплоснабжающих организаций – МУП Заречного сельского поселения «Заречное», ООО «Восточная тепловая компания», МУП Томского района «Технополигон», АО «Карьероуправление», тарифы на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (ГВС) – для ООО «Восточная тепловая компания». Укрупненные статьи смет затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии; на теплоноситель; на горячую воду в открытой системе теплоснабжения на 2022 год, утвержденных Департаментом тарифного регулирования Томской области для МУП Заречного сельского поселения «Заречное», ООО «Восточная тепловая компания», МУП Томского района «Технополигон», АО «Карьероуправление», приведены в таблицах 1.32-1.37.

Таблица 1.32 – Укрупненные статьи сметы затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии на 2022 год, утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области для МУП Заречного сельского поселения «Заречное»

Руб.

| Наименование показателя | МУП Заречного сельского поселения «Заречное» |
| --- | --- |
| Основное топливо | 1 274 456,46 |
| Электроэнергия на технологические нужды | 385 434,23 |
| Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | 21 073,21 |
| Оплата труда с ОСН | 1 758 633,26 |
| Амортизация | 207 971,63 |
| Прочие расходы | 331 812,36 |
| Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе ДПР | 277 569,14 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка: | 4 256 950,29 |

Основные тарифообразующие статьи – расходы на основное топливо, электроэнергию на технологические нужды, оплату труда с ОСН, на их долю приходится 85,9% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе:

- расходы на основное топливо – 32,0%;

- расходы на электроэнергию на технологические нужды – 9,7%;

- расходы на оплату труда с ОСН – 44,2%.

Рисунок 1.15 – Структура затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии МУП Заречного сельского поселения «Заречное» на 2022 год

Таблица 1.33 – Укрупненные статьи сметы затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии на 2022 год, утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области для ООО «Восточная тепловая компания»

Руб.

| Наименование показателя | ООО «Восточная тепловая компания» |
| --- | --- |
| Основное топливо | 18 383 050,77 |
| Электроэнергия на технологические нужды | 5 130 529,91 |
| Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | 605 664,34 |
| Оплата труда с ОСН | 3 574 915,11 |
| Прочие расходы | 893 971,36 |
| Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе ДПР | - 390 448,88 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка: | 28 197 682,61 |

Основные тарифообразующие статьи – расходы на основное топливо, электроэнергию на технологические нужды, оплату труда с ОСН, на их долю приходится 94,8% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе:

- расходы на основное топливо – 64,3%;

- расходы на электроэнергию на технологические нужды – 18,0%;

- расходы на оплату труда с ОСН – 12,5%.

Рисунок 1.16 – Структура затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии ООО «Восточная тепловая компания» на 2022 год

Таблица 1.34 – Укрупненные статьи сметы затрат на теплоноситель на 2022 год, утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области для ООО «Восточная тепловая компания»

Руб.

| Наименование показателя | ООО «Восточная тепловая компания» |
| --- | --- |
| Холодная вода на технологические нужды | 1 657 578,47 |
| Оплата труда с ОСН | 493 772,68 |
| Прочие расходы | 131 863,65 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка: | 2 283 214,80 |

Таблица 1.35 – Укрупненные статьи сметы затрат на горячую воду в открытой системе теплоснабжения на 2022 год, утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области для ООО «Восточная тепловая компания»

Руб.

| Наименование показателя | ООО «Восточная тепловая компания» |
| --- | --- |
| Расходы на теплоноситель | 1 677 550,46 |
| Расходы на тепловую энергию | 2 831 122,60 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка: | 4 508 673,06 |

Таблица 1.36 – Укрупненные статьи сметы затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии на 2022 год, утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области для МУП Томского района «Технополигон»

Руб.

| Наименование показателя | МУП Томского района «Технополигон» |
| --- | --- |
| Основное топливо | 2 291 442,04 |
| Электроэнергия на технологические нужды | 605 437,42 |
| Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | 62 709,58 |
| Оплата труда с ОСН | 1 406 518,65 |
| Прочие расходы | 428 867,47 |
| Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе ДПР | - 458 487,12 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка: | 4 336 488,04 |

Основные тарифообразующие статьи – расходы на основное топливо, электроэнергию на технологические нужды, оплату труда с ОСН, на их долю приходится 89,7% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе:

- расходы на основное топливо – 47,8%;

- расходы на электроэнергию на технологические нужды – 12,6%;

- расходы на оплату труда с ОСН – 29,3%.

Рисунок 1.17 – Структура затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии МУП Томского района «Технополигон» на 2022 год

Таблица 1.37 – Укрупненные статьи сметы затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии на 2022 год, утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской области для АО «Карьероуправление»

Руб.

| Наименование показателя | АО «Карьероуправление» |
| --- | --- |
| Основное топливо | 30 825 464,60 |
| Электроэнергия на технологические нужды | 4 308 102,91 |
| Холодная вода на технологические нужды и теплоноситель | 72 073,71 |
| Оплата труда с ОСН | 10 586 187,36 |
| Ремонты | 11 231 675,90 |
| Прочие расходы | 11 963 294,22 |
| Выпадающие доходы | - 3 913 608,12 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка: | 65 073 190,58 |

Основные тарифообразующие статьи – расходы на основное топливо, электроэнергию на технологические нужды, холодную воду на технологические нужды и теплоноситель, оплату труда с ОСН, на их долю приходится 82,5% от всего объема необходимой валовой выручки регулируемой организации, в том числе:

- расходы на основное топливо – 44,7%;

- расходы на электроэнергию на технологические нужды – 6,2%;

- расходы на холодную воду на технологические нужды и теплоноситель – 15,3%;

- расходы на оплату труда с ОСН – 16,3%.

Рисунок 1.18 – Структура затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии АО «Карьероуправление» на 2022 год

1.11.3.  Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

П. 163 Приказа ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» устанавливает, что органом регулирования утверждается:

1) плата за подключение к системе теплоснабжения (далее - плата за подключение), равная 550 рублям (с НДС), в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика (далее - объект заявителя), не превышает 0,1 Гкал/ч;

2) на расчетный период регулирования плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (в тыс. руб./Гкал/ч);

3) на расчетный период регулирования плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения (в тыс. руб./Гкал/ч);

4) плата за подключение в индивидуальном порядке, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения (в тыс. руб.).

В настоящее время плата за подключение на территории Заречного сельского поселения органом регулирования не утверждена.

1.11.4.  Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для потребителей Заречного сельского поселения органом регулирования не утверждалась.

1.11.5.  Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах) за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для потребителей Заречного сельского поселения органом регулирования не установлена.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения Заречного сельского поселения приводит к следующим выводам:

Котлы, установленные в котельной д. Кисловка физически и морально устарели, их экономичность снижена. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги. Располагаемая тепловая мощность этой котельной существенно выше присоединённой тепловой нагрузки. Это приводит к необходимости использования оборудования в нерасчетных режимах, что также снижает его экономичность.

Некоторые участки тепловых сетей имеют завышенные диаметры, что приводит к увеличению тепловых потерь и удорожанию эксплуатации этих трубопроводов. В частности, расчетная скорость на выходном участке сетевых трубопроводов кот. с. Кафтанчиково не превышает 0,3 м/с.

Для трубопроводов тепловых сетей котельных Заречного сельского поселения характерным является большая изношенность и неудовлетворительное состояние тепловой изоляции. В первую очередь это касается ТС котельной д. Кисловка, в которых потери тепловой энергии составляют 36,5 %, соответственно.

Большинство котельных не оснащены приборами учёта произведенной и отпущенной тепловой энергии. Это приводит к снижению экономичности даже находящегося в хорошем техническом состоянии оборудования.

Полностью отсутствуют также приборы учета потребления тепловой энергии у потребителей.

1.12.2. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

На котельных Заречного сельского поселения отсутствуют проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

1.12.3. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных не были предоставлены для анализа.

1.12.4. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксированы.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Численность населения в Заречном сельском поселении на начало 2021 года составляет 8504 человека. Динамика изменения численности населения в Заречном сельском поселении показана на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Динамика изменения численности населения

Видно (рис. 2.1), что в д. Кисловка с 2015 по 2021 наблюдается положительная динамика изменения численности населения. У поселений с. Кафтанчиково и д. Черная речка не наблюдается резкого изменении численности населения.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения приведены в таблицах 2.1-2.2.

Таблица 2.1 – Базовые расчетные тепловые нагрузки в зонах действия котельных 
Заречного сельского поселения, Гкал/ч

| Наименование котельной | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | На технологию | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Кафтанчиково» | 1,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,173 |
| Котельная «Кисловка» | 5,658 | 0,000 | 0,923 | 0,000 | 6,581 |
| Котельная «Кисловка» (мкр. Северный) | 11,420 | 1,006 | 8,873 | 0,000 | 21,299 |
| Котельная «Черная речка» | 0,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,631 |
| Итого по котельным | 18,882 | 1,006 | 9,796 | 0 | 29,684 |

Таблица 2.2 – Данные базового уровня потребления тепла в зонах действия котельных Заречного сельского поселения, Гкал/год

| Наименование котельной | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | На технологию | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Кафтанчиково» | 2499,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2499,3 |
| Котельная «Кисловка» | 14290,85 | 0,000 | 1352,98 | 0,000 | 15643,83 |
| Котельная «Кисловка» (мкр. Северный) | 33530,79 | 515,22 | 4595,20 | 0,000 | 38641,21 |
| Котельная «Черная речка» | 1686,67 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1686,67 |
| Итого по котельным | 52007,61 | 515,22 | 5948,18 | 0,000 | 58471,01 |

На территории Заречного сельского поселения функционирует три источника теплоснабжения. По состоянию на базовый период объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения абонентами котельных Заречного сельского поселения составляет 58471,01 Гкал, при этом, составляет 29,684 Гкал/ч.

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогноз перспективной застройки Заречного сельского поселения на период до 2029 г. определялся на основании Генерального плана Заречного сельского поселения. По материалам планирования мкр. Северный достраивается и нового перспективного строительства в данном микрорайоне не планируется.

В 2022 году начато строительство нового микрорайона «Левобережный» (д. Кисловка), состоящего из жилых многоквартирных домов разной этажности, рассчитанных на 10 000 жителей. Также в новом микрорайоне запланировано строительство социальных объектов: 2 детских садов и школы.

Также в д. Кисловка с 2024 по 2026 гг. планируется построить микрорайон, состоящий из 29 многоквартирных жилых домов.

На период до 2020 года данные по вводу перспективной застройки поселения представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснабжения Заречного сельского поселения».

В соответствии с указанными планами, строительство общественных зданий в Заречном сельском поселении предусмотрено в населенном пункте д. Кисловка.

Характеристики и предполагаемые сроки ввода этих объектов представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Прогноз прироста площадей по Заречному СП

| Населенный пункт | Объект | Характеристики |  | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S, м2 | N, чел. |  |
| д. Кисловка | Жилой дом типа 1А – 10 шт. | 73750,09 | 2471 | 2024 |
|  | Жилой дом типа 2А – 10 шт. |  |  |  |
|  | Жилой дом типа 3А – 9 шт. |  |  |  |
| д. Кисловка, мкр. Левобережный | Жилой дом | н/д | 10 000 | 2022-2028 |
|  | Детский сад | н/д | 90 | н/д |
|  | Детский сад | н/д | 280 | н/д |
|  | Школа | н/д | 1100 | н/д |

Значительный прирост потребителей, планируемых к подключению к централизованному теплоснабжению, запланирован только в д. Кисловка Заречного сельского поселения.

Данные об объемах прироста площади жилой застройки в Заречном сельском поселении на период 2016-2029 гг. приведены в таблице 2.4. Структура прироста площади строительных фондов за период 2016-2029 гг. для Заречного сельского поселения по категориям потребителей приведена на рис. 2.2.

Таблица 2.4 – Динамика прироста площади жилых строительных фондов Заречного СП

| Район планировки | Категория потребителей | Прирост строительных площадей, тыс. м² |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2024 | 2025-2029 |
| с. Кафтанчиково | Всего по с. Кафтанчиково, в т.ч. | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 2,32 | 9,29 | 15,5 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 2,32 | 9,29 | 15,5 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - ИЖС | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 2,32 | 9,29 | 15,5 |
| д. Барабинка | Всего по д. Барабинка, в т.ч. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 7,19 | 12 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 7,19 | 12 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - ИЖС | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 7,19 | 12 |
| д. Кисловка | Всего по д. Кисловка, в т.ч. | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 4 | 47,79 | 68,67 |
|  | 1. Жилые строения, в т.ч. | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 4 | 47,79 | 68,67 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,79 | 41,97 |
|  | - ИЖС | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 4 | 16 | 26,7 |
| с. Тахтамышево | Всего по с. Тахтамышево, в т.ч. | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,07 | 4,27 | 7,1 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,07 | 4,27 | 7,1 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - ИЖС | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,07 | 4,27 | 7,1 |
| д. Черная речка | Всего по д. Черная Речка, в т.ч. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,53 | 0 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,53 | 0 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - ИЖС | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,53 | 0 |
| мкр. Северный | Всего по мкр. Северный, в т.ч. | 36,23 | 52,93 | 43,5 | 23 | 23 | 0 | 0 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 36,23 | 52,93 | 43,5 | 23 | 23 | 0 | 0 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 36,23 | 49,43 | 40 | 23 | 23 | 0 | 0 |
|  | - ИЖС | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | Всего по Заречному СП, в т.ч. | 42,45 | 59,15 | 49,72 | 29,22 | 32,32 | 69,07 | 103,27 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 42,45 | 59,15 | 49,72 | 29,22 | 32,32 | 69,07 | 103,27 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 36,23 | 49,43 | 40,00 | 23,00 | 23,00 | 31,79 | 41,97 |
|  | - ИЖС | 6,22 | 9,72 | 9,72 | 6,22 | 9,32 | 37,28 | 61,30 |

Рисунке 2.2 – Структура прироста площади строительных фондов за период 2016-2029 гг. для Заречного СП

Общий прирост строительных площадей за период 2016-2029 гг. в Заречном сельском поселении по предоставленным данным запланирован в размере 385,2 тыс. м²; причем большую часть (63,7 %) этого прироста составляют многоквартирные жилые дома.

Динамика приростов площади строительных фондов и динамика роста численности населения по отдельным населенным пунктам Заречного сельского поселения в расчетном периоде показаны на рис. 2.3 и 2.4.

Рисунок 2.3 – Прирост площади строительных фондов по отдельным населенным пунктам Заречного СП

Рисунок 2.4 – Динамика роста численности населения в населенных пунктах Заречного СП

Из рисунка 2.3 следует, что более опережающими темпами в Заречном сельском поселении растет обеспеченность жильем в мкр. Северный, д. Кисловка. Самый низкий уровень и практически нулевой прирост обеспеченности жильем получен в расчетном периоде для д. Черная Речка.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления

Перспективные тепловые нагрузки на период 2020-2029 гг. определялись в соответствии с Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области № 47 от 30.11.2012 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области».

При расчете значений тепловых нагрузок использовались следующие нормативные документы:

– СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;

– СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированное издание СНиП 23-02-2003;

– СНиП 31-05-2003 Общественные здания и сооружения;

– ТСН 23-316-2000 Тепловая защита жилых и общественных зданий.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии представлен в таблице 2.5.

Прирост тепловой нагрузки не участвует в балансе тепловой энергии отпускаемой от котельных Заречного сельского поселения, так как перспективные объекты не введены в эксплуатацию. Перспективные нагрузки тепловой энергии будут учтены при вводе в эксплуатацию объектов и зафиксированы в следующей актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 2.5 – Прогноз прироста тепловой нагрузки на 2016-2029 гг.

| Район планировки | Категория потребителей | Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2024 | 2025-2029 |
| с. Кафтанчиково | Всего по с. Кафтанчиково, в т.ч. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,49 | 0,87 |
|  | 1. Жилые строения, в т.ч. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,49 | 0,87 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,49 | 0,87 |
|  | 2. Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Барабинка | Всего по д. Барабинка, в т.ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,38 | 0,67 |
|  | 1. Жилые строения, в т.ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,38 | 0,67 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,38 | 0,67 |
|  | 2. Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Кисловка | Всего по д. Кисловка, в т.ч. | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,15 | 0,28 | 3,65 | 5,21 |
|  | 1. Жилые строения, в т.ч. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,28 | 3,65 | 5,21 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 3,71 |
|  | - ИЖС | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,28 | 0,84 | 1,50 |
|  | 2. Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Тахтамышево | Всего по с. Тахтамышево, в т.ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,22 | 0,40 |
|  | 1. Жилые строения, в т.ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,22 | 0,40 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,22 | 0,40 |
|  | 2. Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Черная речка | Всего по д. Черная Речка, в т.ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,00 |
|  | 1. Жилые строения, в т.ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,00 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,00 |
|  | 2. Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
|  | - бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| мкр. Северный | Всего по мкр. Северный, в т.ч. | 2,98 | 3,89 | 2,82 | 6,46 | 6,46 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1. Жилые строения, в т.ч. | 2,98 | 3,77 | 2,22 | 6,46 | 6,46 | 0,00 | 0,00 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 2,98 | 3,59 | 2,05 | 6,46 | 6,46 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2. Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,13 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджетные организации | 0,00 | 0,13 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | Всего по Заречному СП, в т.ч. | 3,33 | 4,24 | 3,32 | 6,81 | 7,12 | 4,80 | 7,15 |
|  | 1. Жилые строения, в т.ч. | 3,33 | 4,12 | 2,57 | 6,81 | 7,12 | 4,78 | 7,15 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 2,98 | 3,59 | 2,05 | 6,46 | 6,46 | 2,81 | 3,71 |
|  | - ИЖС | 0,35 | 0,53 | 0,53 | 0,35 | 0,66 | 1,97 | 3,44 |
|  | 2. Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,13 | 0,75 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
|  | - бюджетные организации | 0,00 | 0,13 | 0,75 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |

Структура общего прироста тепловых нагрузок за период 2016-2029 гг. для Заречного сельского поселения с разбивкой по категориям потребителей представлена на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Структура общего прироста тепловых нагрузок для Заречного СП по категориям потребителей

Из представленных данных видно, что общий прирост удельных расходов тепловой энергии за период 2016-2029 гг. в Заречном сельском поселении запланирован в размере 36,78 Гкал/ч. При чем большая часть (76,3 %) этого прироста приходится на многоквартирные жилые дома.

Структура общего прироста тепловых нагрузок за период 2016-2029 гг. для Заречного сельского поселения с разбивкой по населенным пунктам с представлена на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Структура общего прироста тепловых нагрузок для Заречного СП по населенным пунктам

Из представленных данных видно, что большая часть общего прироста удельных расходов тепловой энергии за период 2016-2029 гг. в Заречном сельском поселении приходится на потребителей д. Кисловка и мкр. Северный.

2.5. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Заречному сельскому поселению сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2029 г., аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным способом – для каждой из зон планировки. Для объектов общественно-делового назначения, административных учреждений и промышленных комплексов, перспективные тепловые нагрузки до 2029 года определялись в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированное издание СНиП 23-02-2003».

Значения приростов годового потребления тепловой энергии в населенных пунктах Заречного сельского поселения приведены в таблице 2.6.

Структура общего прироста тепловой нагрузки по категориям потребителей представлена на рис. 2.7.

Таблица 2.6 – Прогноз прироста годового потребления тепловой энергии в населенных пунктах Заречного СП на период 2014–2029 гг., Гкал

| Район планировки | Категория потребителей | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кафтанчиково | Всего по с. Кафтанчиково, в т.ч. | 234,20 | 234,20 | 234,20 | 234,20 | 438,50 | 1315,50 | 2341,50 |
|  | 1. Жилые строения, в т.ч. | 234,20 | 234,20 | 234,20 | 234,20 | 438,50 | 1315,50 | 2341,50 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 234,20 | 234,20 | 234,20 | 234,20 | 438,50 | 1315,50 | 2341,50 |
|  | 2. Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Барабинка | Всего по д. Барабинка, в т.ч. | 181,40 | 181,40 | 181,40 | 181,40 | 339,60 | 1018,70 | 1812,90 |
|  | 1. Жилые строения, в т.ч. | 181,40 | 181,40 | 181,40 | 181,40 | 339,60 | 1018,70 | 1812,90 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 181,40 | 181,40 | 181,40 | 181,40 | 339,60 | 1018,70 | 1812,90 |
|  | 2. Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Кисловка | Всего по д. Кисловка, в т.ч. | 403,50 | 403,50 | 797,30 | 403,50 | 755,40 | 9840,96 | 14038,71 |
|  | 1. Жилые строения, в т.ч. | 403,50 | 403,50 | 403,50 | 403,50 | 755,40 | 9840,96 | 14038,71 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7574,86 | 10005,11 |
|  | - ИЖС | 403,50 | 403,50 | 403,50 | 403,50 | 755,40 | 2266,10 | 4033,60 |
|  | 2. Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 393,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 393,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Тахтамышево | Всего по с. Тахтамышево, в т.ч. | 107,60 | 107,60 | 107,70 | 107,70 | 201,60 | 604,70 | 1072,60 |
|  | 1. Жилые строения, в т.ч. | 107,60 | 107,60 | 107,70 | 107,70 | 201,60 | 604,70 | 1072,60 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 107,60 | 107,60 | 107,70 | 107,70 | 201,60 | 604,70 | 1072,60 |
|  | 2. Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Черная речка | Всего по д. Черная Речка, в т.ч. | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 47,10 | 141,30 | 0,00 |
|  | 1. Жилые строения, в т.ч. | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 33,00 | 99,10 | 0,00 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 33,00 | 99,10 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2. Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 42,20 | 0,00 |
|  | - бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 42,20 | 0,00 |
| мкр. Северный | Всего по мкр. Северный, в т.ч. | 8021,40 | 11233,00 | 7599,00 | 17388,70 | 17388,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1. Жилые строения, в т.ч. | 8021,40 | 10140,10 | 5984,00 | 17388,70 | 17388,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 8021,40 | 9663,40 | 5507,30 | 17388,70 | 17388,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 0,00 | 476,70 | 476,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2. Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 1092,90 | 1615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджетные организации | 0,00 | 339,20 | 1615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - прочие организации | 0,00 | 753,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | Всего по Заречному СП, в т.ч. | 8965,90 | 12177,50 | 8937,40 | 18333,30 | 19170,90 | 12921,16 | 19265,71 |
|  | 1. Жилые строения, в т.ч. | 8965,90 | 11084,60 | 6928,60 | 18333,30 | 19156,80 | 12878,96 | 19265,71 |
|  | - многоквартирные жилые дома | 8039,20 | 9681,20 | 5525,10 | 17406,50 | 17421,70 | 7673,96 | 10005,11 |
|  | - ИЖС | 926,70 | 1403,40 | 1403,50 | 926,80 | 1735,10 | 5205,00 | 9260,60 |
|  | 2. Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 1092,90 | 2008,80 | 0,00 | 14,10 | 42,20 | 0,00 |
|  | - бюджетные организации | 0,00 | 339,20 | 2008,80 | 0,00 | 14,10 | 42,20 | 0,00 |

Рис. 2.7. Структура прироста годового потребления тепловой энергии для Заречного СП по категориям потребителей

Из представленных данных видно, что общий прирост годового потребления тепловой энергии за период 2016-2029 гг. в Заречном сельском поселении запланирован в размере 99771,87 Гкал. При этом большая часть (75,9 %) этого прироста приходится на многоквартирные дома.

2.6. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилировании

Так как развитие производства в Заречном сельском поселении в соответствии с действующим Генеральным планом планируется, главным образом, за счет максимального использования мощностей существующих предприятий, а также их диверсификации, увеличение тепловой нагрузки в производственных зонах не прогнозируется.

2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Новые подключения к существующей системе теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Описание электронной модели системы теплоснабжения Заречного сельского поселения приведено в Приложении 4 «Электронная модель системы теплоснабжения».

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

4.1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 39 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки составлены в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. Балансы определены на конец каждого рассматриваемого этапа, т.е. баланс на 2022 год определен по состоянию на 31.12.2021 г. и т.д.

В установленной зоне действия котельной определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения Заречного сельского поселения были определены с учетом следующего соотношения:

,

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт15Qфакт21 – фактическая тепловая нагрузка в 2021 г;

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрез– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельных Зарченого сельского поселения с учетом данных перспективного развития поселения, приведены в таблицах 4.1–4.4.

Таблица 4.1 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Кафтанчиково»

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |

Таблица 4.2 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Кисловка»

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 29,912 | 29,912 | 29,912 | 29,912 | 14,912 | 14,912 | 14,912 | 14,912 | 14,912 | 14,912 | 14,912 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 6,581 | 6,581 | 6,581 | 6,581 | 6,581 | 9,391 | 11,344 | 13,102 | 13,102 | 13,102 | 13,102 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 5,658 | 5,658 | 5,658 | 5,658 | 5,658 | 7,131 | 8,118 | 9,006 | 9,006 | 9,006 | 9,006 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 2,260 | 3,226 | 4,096 | 4,096 | 4,096 | 4,096 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 21,793 | 21,793 | 21,793 | 21,793 | 6,793 | 3,983 | 2,030 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |

Таблица 4.3 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Черная речка»

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 |

Таблица 4.4 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной мкр. Северный

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | н/д | н/д | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | н/д | н/д | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | н/д | н/д | 21,299 | 21,299 | 21,299 | 21,299 | 21,299 | 21,299 | 21,299 | 21,299 | 21,299 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | 12,426 | 12,426 | 12,426 | 12,426 | 12,426 | 12,426 | 12,426 | 12,426 | 12,426 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | н/д | н/д | 8,873 | 8,873 | 8,873 | 8,873 | 8,873 | 8,873 | 8,873 | 8,873 | 8,873 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,4415 | 0,4415 | 0,4415 | 0,4415 | 0,4415 | 0,4415 | 0,4415 | 0,4415 | 0,4415 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | н/д | н/д | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |

*Перспективный баланс располагаемой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной мкр. Северный на 2022-2029 гг. представлен на основании предоставленной информации за 2021 год без учета вводимых в эксплуатацию домов, т.к. информация по плановым срокам ввода не предоставлена.

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей

Гидравлический расчет выполнен при помощи лицензионного программного продукта Zulu Thermo. Результаты гидравлического расчета представлены в приложении 6 (ПСТ.OM.70-12.001.006).

При реализации разработанных технических мероприятий, направленных на модернизацию и развитие системы теплоснабжения Заречного сельского поселения, гидравлический режим работы системы будет обеспечивать потребителей качественной тепловой энергии в соответствии с техническими нормами и требованиями.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На всех котельных Заречного сельского поселения присутствует резерв тепловой мощности. На котельной д. Кисловка завышена установленная мощность котельной, а чем свидетельствует резерв тепловой мощности равный 21,793 Гкал/ч. На основании этого, в д. Кисловка предполагается строительство блочно-модульной котельной, взамен существующей котельной, в связи с этим наблюдается снижение резерва тепловой мощности.

Резервы тепловой мощности котельных Заречного сельского поселения представлены в таблице 4.4 на 2029 год.

Таблица 4.4 – Резервы тепловой мощности котельных Заречного сельского поселения

| Наименование котельной | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная «Кафтанчиково» | 0,034 |
| Котельная «Кисловка» | 21,793 |
| Котельная «Кисловка» (мкр. Северный) | 1,460 |
| Котельная «Черная речка» | 0,697 |
| Итого по котельным: | 23,984 |

4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не представлены.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Заречного сельского поселения Томского муниципального района Томской области

5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» к проекту актуализированной схемы теплоснабжения Заречного сельского поселения на период до 2029 г. разработан мастер-план.

В системе теплоснабжения д. Кисловка обеспечение потребителей тепловой энергией осуществляется от одной котельной, которая обеспечивает стабильную работу системы. Расположение котельной д. Кисловка является оптимальным.

В мастер-плане рассматривается два сценария модернизации системы теплоснабжения д. Кисловка:

- строительство новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 17,5 МВт, расположенной на площадке существующей котельной;

- строительство двух газовых блочно-модульных котельных, к одной котельной будет присоединена существующая котельная, вторая котельная будет обеспечивать тепловой энергией новый микрорайон. Установленная мощность первой котельной – 10,5 МВт, установленная мощность второй котельной – 7,0 МВт.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

В соответствии с п. 5.1 предлагается два сценария развития системы теплоснабжения д. Кисловка.

Был проведен анализ экономической целесообразности вариантов строительства:

- Новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 17,5 МВт, расположенной на площадке существующей котельной;

- Двух газовых блочно-модульных котельных (к одной котельной будет присоединена существующая котельная, вторая котельная будет обеспечивать тепловой энергией новый микрорайон). Установленная мощность первой котельной – 10,5 МВт, установленная мощность второй котельной – 7,0 МВт.

Для данных двух вариантов развития системы теплоснабжения д. Кисловка был проведен анализ капитальных затрат. Объем капитальных затрат в строительство газовых котельных был определен на основе объектов-аналогов, имеющих положительное заключение государственной экспертизы, для перевода цен в уровень 2023 года были использованы индексы-дефляторы, представленные в Распоряжении Департамента архитектуры и строительства Томской области от 28.01.2022 №10 (дополнительно была произведена корректировка цен на 30% ввиду увеличения стоимости оборудования, не учтенной индексами-дефляторами).

Сравнительная стоимость строительства объектов системы теплоснабжения представлена в таблицах 5.1-5.2.

Таблица 5.1 – Оценка капитальных затрат на реализацию перспективного варианта развития системы теплоснабжения д. Кисловка со строительством новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 17,5 МВт, расположенной на площадке существующей котельной

| Наименование мероприятий | Стоимость, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- |
| Строительство новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 17,5 МВт | 255 330,31 |
| Итого: | 255 330,31 |

Таблица 5.2 – Оценка капитальных затрат на реализацию перспективного варианта развития системы теплоснабжения со строительством двух газовых блочно-модульных котельных

| Наименование мероприятий | Стоимость, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- |
| Строительство новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 10,5 МВт | 175 993,87 |
| Строительство новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 7,0 МВт | 150 456,41 |
| Итого: | 326 450,28 |

По итогам оценки экономической целесообразности вариант со строительством новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 17,5 МВт, расположенной на площадке существующей котельной, оптимален.

Стоимость проведения мероприятий по итогам оценки составит 255 330,31 тыс. рублей, что на 71 119,97 тыс. рублей меньше варианта со строительством двух газовых блочно-модульных котельных.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Из приведённых выше сценариев оптимален Сценарий №1.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения д. Кисловка приведено в п. 5.2.

5.4. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, мастер-план развития систем теплоснабжения не разрабатывался.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками, в том числе в аварийных режимах

6.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах обосновывающих материалов разрабатывается в соответствии с пунктом 40 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Согласно пункту 40 постановления необходимо:

- выполнить расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии;

- выполнить сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя за последний отчетный период всех зон действия источников тепловой энергии. В случае выявления сверхнормативных затрат сетевой воды необходимо разработать мероприятия по снижению потерь теплоносителя до нормированных показателей;

- учесть прогнозные сроки по переводу систем горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую и изменение в связи с этим затрат сетевой воды на нужды горячего водоснабжения;

- предусмотреть аварийную подпитку тепловых сетей.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения.

Определение нормативных потерь теплоносителя в тепловой сети выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и с требованиями «Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденного Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 №36, от 10.08.2012 №377).

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Балансы теплоносителя по котельным Заречного сельского поселения представлены в таблице 6.1. Исходная информация для расчета балансов теплоносителя мкр. Северный не предоставлена.

Таблица 6.1 – Балансы теплоносителя по котельным Заречного сельского поселения

| Наименование | Ед. изм. | Котельная с. Кафтанчиково | Котельная д. Кисловка | Котельная д. Черная речка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовой объем воды в ТС | м3 | 42,45 | 382,1 | 39,88 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,1125 | 1,0650 | 0,1170 |
| – нормативные утечки | м3/ч | 0,1050 | 0,9940 | 0,1170 |
| – технологические затраты | м3/ч | 0,0075 | 0,071 |  |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,135 | 1,278 | 0,140 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 1,0 | 20,0 | 20,0 |
| Резерв/дефицит | м3/ч | +0,865 | +18,722 | +19,860 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,849 | 7,642 | 0,798 |

6.2. Изменение в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в перспективных балансах теплоносителя в системах теплоснабжения Заречного сельского поселения, внесенные при актуализации Схемы, отсутствуют.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием трех основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных систем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трех основных звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения.

Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – тепловые сети, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом генерация тепла и системы теплопотребления располагается в непосредственной близости друг от друга, а тепловые сети имеют минимальную длину.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение в Заречном сельском поселении предусмотрено для существующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-2 эт.).

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Заречного сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению теплоснабжения

На территории Заречного сельского поселения отсутствуют источники, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению теплоснабжения.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

При актуализации Схемы теплоснабжения Заречного сельского поселения строительство источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории Заречного сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

При актуализации Схемы теплоснабжения Заречного сельского поселения переоборудование котельных в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

При актуализации Схемы теплоснабжения Заречного сельского поселения изменение зон действия существующих источников тепловой энергии не прогнозируется.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Заречного сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

7.9. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей

На основании изложенной информации в Главе 5 настоящей схемы теплоснабжения, в рамках модернизации системы теплоснабжения д. Кисловка предлагается строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 17,5 МВт (15,0 Гкал/ч), для обеспечения надежного теплоснабжения существующих потребителей в д. Кисловка.

В таблице 7.1 приведены технические характеристики новой газовой блочно-модульной котельной.

Таблица 7.1 – Характеристики котельного оборудования

| Котельная | Котельная д. Кисловка |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 15,0 |
| Присоединенная нагрузка и ожидаемые тепловые потери к 2037 году, Гкал/час* | 14,640 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,088 |
| Температура на входе, ºС | 70 |
| Температура на выходе, ºС | 95 |
| КПД, % | 92 |

7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Заречного сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

7.11. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и/или вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

При строительстве новой газовой блочно-модульной котельной в д. Кисловка для обеспечения существующей и перспективной нагрузки предполагается, что будет осуществлен вывод существующей котельной из эксплуатации.

7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Теплоснабжение индивидуальных жилых строений в соответствующих зонах застройки планируется осуществлять за счет организации индивидуального теплоснабжения.

7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя

Снижение установленной мощности котельной приводит к снижению капитальных затрат при строительстве новой газовой блочно-модульной котельной, а также улучшению режимной мобильности работы котлоагрегатов при изменении тепловой нагрузки.

В связи со снижением установленной мощности котельной, снизился и резерв тепловой мощности. Однако полученного резерва будет достаточно для покрытия вновь присоединенных потребителей тепловой энергии и обеспечение аварийных режимов (в случае выхода из строя котла).

7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории Заречного сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии. Строительство новых источников не предлагается, в связи с отсутствием необходимости: перспективная блочно-модульная котельная на газообразном топливе в полной мере удовлетворит существующий и перспективный спрос на тепловую энергию (мощность).

7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Так как развитие производства в Заречном сельском поселении в соответствии с действующим Генеральным планом планируется, главным образом, за счет максимального использования мощностей существующих предприятий, а также их диверсификации, увеличение тепловой нагрузки в производственных зонах не прогнозируется. В связи с этим строительство источников теплоснабжения в производственных зонах не планируется.

7.16. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет показателей эффективности теплоснабжения приведен в Части 4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

7.17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Предложений по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не было.

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Реализация технических решений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, приведенных в Главе 7 Обосновывающих материалов, связана с необходимостью оптимизации гидравлического режима сетей, направленной на соответствующее изменение пропускной способности существующих трубопроводов.

Все мероприятия по реконструкции тепловых сетей запланированы на период 2022–2029 гг.

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Предложений по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не было.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

В д. Кисловка за период с 2023 по 2029 гг. планируется построить микрорайон «Левобережный», состоящий из многоквартирных жилых домов разной этажности и социальных объектов. Подключение тепловых сетей планируется от новых газовых котельных.

Также в д. Кисловка с 2024 по 2026 гг. планируется построить микрорайон, состоящий из 29 многоквартирных жилых домов. Подключение планируется к существующим тепловым сетям.

Параметры внутриквартальных тепловых сетей новых микрорайонов будут определены при их проектировании.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Сети теплоснабжения Заречного сельского поселения тупиковые двухтрубные.

Перемычки, резервирующие источники отсутствуют. Перемычки между котельными не устанавливаются.

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Результаты гидравлических расчетов позволяют сделать вывод об эффективности существующей системы теплоснабжения. Снижению тепловых потерь будут способствовать мероприятия по замене тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, приведенные в приложении 5 (ПСТ.ОМ.70-14.001.005).

8.5. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия для обеспечения нормативной надежности тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс, приведены в приложение 5 (ПСТ.ОМ.70-14.001.005).

8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют.

8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в приложение 5 (ПСТ.ОМ.70-14.001.005).

8.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Предложения по строительству и реконструкции насосных станций в Заречном сельском поселении отсутствуют.

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей скорректированы с учетом выполненных мероприятий в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, с учетом выполненных мероприятий и текущего технического состояния теплосетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Перевод жилых домов на закрытую схему обеспечения тепловой энергией на нужды ГВС проводится путем реконструкции тепловых узлов зданий в период реконструкции систем теплопотребления с установкой пластинчатых теплообменников в рамках региональной программы.

Перевод абонентов на систему закрытого горячего водоснабжения предлагается осуществить по типовому проекту. Принципиальные схемы приведены на рисунках 9.1, 9.2.

На рисунке 9.1 приводится упрощенная принципиальная схема производства, передачи и потребления тепловой энергии от котельной для смешанной системы с присоединением абонентов по открытой и закрытой схеме.

На рисунке 9.2 приводится принципиальная схема теплового узла объекта теплоснабжения, работающего по закрытой схеме.

СО

ГВС

РТ

РТ

ПСО

ГВС

ПТ

ПК

К

ОСП1

ОСП2

ПСП

ПК

ОК

ИСТОЧНИК

Граница раздела

ПОТРЕБИТЕЛЬ

1

2

t1д

t1к

t2к

dt1нпс

ТЕПЛОСЕТЬ

Граница раздела

ППН

СН

ПСО

Рисунок 9.1 – Упрощенная принципиальная схема производства, передачи и потребления тепловой энергии от источника тепловой энергии.

(1 – потребитель подключен по независимой закрытой схеме; 2 - потребитель подключен по зависимой открытой схеме)

Р.

Р.

Р.

Р.

Р.

Т.

Р.

Р.

Т.

Т.

Бойлер

В систему ГВС

Р.

Т.

Р.

Т.

Из  водопровода

Р.

Р.

Р.

Т.

Из системы ГВС

Р.

Т.

Изтепловой сети

Т1

Втепловую сеть

Т2

Из системы отопления

В систему отопления

Р.

Т.

1,2,3

4

Рисунок 9.2 – Принципиальная схема теплового узла абонента, работающего по закрытой схеме

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от котельной в д. Кисловка приведено в Главе 1.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы ГВС к закрытой

Горячее водоснабжение потребителей в системе теплоснабжения д. Кисловка организовано по открытой схеме.

В соответствии Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: в случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем тепло-снабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей д. Кисловка на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

В процессе доработки и актуализации схемы теплоснабжения были рассмотрены различные, широко известные варианты перевода системы ГВС на «закрытую» схему (в том числе учитывались варианты, предложенные при энергетическом обследовании системы теплоснабжения):

3.1 Вариант с ЦТП

Для поддержания стабильной температуры и давления теплоносителя, разделения контуров системы теплоснабжения и ГВС, а также защиты системы от сбоев рассматривается вариант строительства центрального теплового пункта (Далее – ЦТП) в д. Кисловка.

Теплоноситель от источника тепловой энергии по существующей двухтрубной системе теплоснабжения подается к ЦТП. Далее, от ЦТП до каждого здания теплоноситель системы отопления поступает по уже существующим трубопроводам тепловой сети, а теплоноситель для горячего водоснабжения по вновь прокладываемым подающим и циркуляционным трубопроводам системы горячего водоснабжения (ГВС).

Предварительное расположение ЦТП представлено на рисунке 9.3.

При определении тепловой нагрузки потребителей, подключаемых к ЦТП учитывалось два сценария развития системы теплоснабжения:

- Учитывались все потребители тепловой энергии после ЦТП, при этом тепловая нагрузка составит – 5,842 Гкал/ч;

- Учитывалось отключение всего частного сектора после ЦТП, при этом тепловая нагрузка составит – 5,146 Гкал/ч.

Рисунок 9.3 – Предварительное расположение ЦТП

Для реализации данного варианта необходимо:

- Строительство тепловых сетей общей протяженностью более 1860,5 м в двухтрубном исполнении;

- Строительство здания ЦТП.

По предварительным укрупненным расчетам только строительство тепловых сетей составит 37 966,25 тыс. руб.

Расчет строительства здания ЦТП и его наполнения оборудованием на данный момент невозможно произвести ввиду отсутствия данных о фактической выработке котельной и расходом ГВС потребителями.

3.2 Установка Автоматических индивидуальных тепловых пунктов (АИТП)

Этот вариант предусматривает реконструкцию системы горячего водоснабжения путем монтажа в каждом здании – потребителе ГВС автоматизированного индивидуального теплового пункта. АИТП размещается непосредственно в здании (как правило, в подвальных помещениях), которое отапливается и для которого готовится горячая вода. При этом строительства дополнительных трубопроводов тепловой сети не требуется. Для обеспечения циркуляции в системе отопления предусматриваются циркуляционные насосы.

Рассмотрев достоинства и недостатки каждого варианта, был осуществлен выбор рекомендуемого варианта перевода на «закрытую» систему ГВС.

3.3 Рекомендуемый вариант – вариант с установкой АИТП

Рекомендуемый вариант (принципиальная схема – рисунок 2) имеет следующие преимущества:

- Не требуется строительство дополнительных трубопроводов тепловой сети.

- Гидравлическая независимость систем потребителей от параметров работы внешней сети.

- Автоматизация процесса всего теплоснабжения здания (а не только ГВС) с возможностью погодного регулирования температуры теплоносителя, автоматизированного сбора данных и отдельного учета потребленной тепловой энергии здания на нужды отопления и ГВС.

- Взаимозаменяемость отдельных блоков и узлов в схемах с различной конфигурацией.

Стоимостная оценка мероприятий по переводу на «закрытую» систему ГВС с установкой АИТП приведена в таблице 9.1.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы ГВС в закрытую

В рамках программы перевода абонентов на закрытую систему горячего водоснабжения проведена оценка затрат на реконструкцию тепловых пунктов. Перевод объектов теплоснабжения на закрытую схему горячего водоснабжения планируется проводить по типовому проекту с установкой пластинчатых теплообменников с характеристиками соответствующими расчетным параметрам работы системы горячего водоснабжения.

В качестве примера приведена спецификация и характеристики оборудования теплового узла (мощность системы ГВС абонента составляет 0,1 Гкал/ч) для работы узла по закрытой схеме (таблица 9.1).

Таблица 9.1 – Примерная спецификация оборудования теплового узла, работающего по закрытой схеме (Qгвс=0,1 Гкал/ч)

| № п/п | Код | Наименование | Кол-во | Цена, руб. без НДС | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Автоматика |  |  |  |
| 1 | 087Н3020 | Электронный регулятор температуры с дисплеем и поворотной кнопкой, ECL 210 | 1 | 25 738,33 | 25 738,33 |
| 2 | 087Н3800 | Ключ А266, регулирование температуры в контуре отопления и ГВС | 1 | 16 069,17 | 16 069,17 |
| 3 | 087Н3230 | ECL COMFORT клемная панель | 1 | 4 837,50 | 4 837,50 |
| 4 | 084N1012 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT | 1 | 3 759,17 | 3 759,17 |
| 5 | 087В1182 | Датчик погружной, l = 100 мм, (0…+140 єС) нержавеющая сталь | 2 | 6 916,67 | 13 833,33 |
| 6 | 082G3011 | Электропривод AMV 30 (220В) | 1 | 69 013,33 | 69 013,33 |
| 7 | 065В2060 | Регулирующий клапан ГВС VB-2 Ду40 ΔРкл= 0,8 м, kvs =25,0 м3/ч | 1 | 27 200,00 | 27 200,00 |
| 8 |  | Шкаф управления | 1 | 33 500,00 | 33 500,00 |
|  |  |  |  | Итого: | 193 950,83 |
|  |  |  |  | НДС: | 38 790,17 |
|  |  |  |  | Всего: | 232 741,00 |
|  |  | Арматура |  |  |  |
| 9 | 065N4281G | Шаровой кран JiP-FF фланцевый, стандартный проход, с рукояткой, Тмакс=180 єС, Ру16, Ду65 | 1 | 11 122,50 | 11 122,50 |
| 10 | 065B8207 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду15 | 1 | 866,67 | 866,67 |
| 11 | 065В7353 | Дисковый поворотный затвор SYLAX Ду65 | 1 | 4 083,33 | 4 083,33 |
| 12 | 065B8212 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду50 | 2 | 5 179,17 | 10 358,33 |
| 13 | 065B8210 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду32 | 3 | 2 316,67 | 6 950,00 |
| 14 | 065B8209 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду25 | 1 | 1 437,50 | 1 437,50 |
| 15 | 065B8207 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду15 | 3 | 866,67 | 2 600,00 |
| 16 | 065B8216 | Шаровой кран со спускным клапаном BVR-D, полный проход, ВР-ВР Ду15 | 9 | 1 206,67 | 10 860,00 |
| 17 | 065В8223 | Автоматический воздухоотводчик тип 035ВХХХХ Ду15 | 1 | 620,00 | 620,00 |
| 18 | 065В7731 | Фильтр сетчатый FVF, чугун, Тмакс=150 єС, Ру16, Ду50 | 1 | 11 116,67 | 11 116,67 |
| 19 | 192 | Фильтр механической очистки, латунь, DZR сетка - нерж. сталь, ВР-ВР Ду32 | 1 | 1 108,33 | 1 108,33 |
| 20 | 065B8229 | Обратный клапан "NRV EF", ВР-ВР Ду50 | 1 | 4 033,33 | 4 033,33 |
| 21 | 065B8227 | Обратный клапан "NRV EF", ВР-ВР Ду32 | 1 | 2 245,00 | 2 245,00 |
|  |  |  |  | Итого: | 67 401,67 |
|  |  |  |  | НДС: | 13 480,33 |
|  |  |  |  | Всего: | 80 882,00 |
|  |  | Насосы |  |  |  |
| 22 | 99420013 | Насос ALPHA2 25-60 180 G=3,4 м3/ч, Н=6м | 2 | 25 250,00 | 50 500,00 |
|  |  |  |  | Итого: | 50 500,00 |
|  |  |  |  | НДС: | 10 100,00 |
|  |  |  |  | Всего: | 60 600,00 |
|  |  | Теплообменники |  |  |  |
| 23 | M6-FG | Теплообменник ГВС ΔР=1,7/1,03 м, количество пластин 34/32, площадь поверхности теплообмена | 1 | 184 875,00 | 184 875,00 |
|  |  |  |  | Итого: | 184 875,00 |
|  |  |  |  | НДС: | 36 975,00 |
|  |  |  |  | Всего: | 221 850,00 |
|  |  |  |  | Итого по узлу: | 596 073,00 |

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (ГВС) и закрытой системе ГВС

Жалоб на качество горячего водоснабжения от абонентов систем горячего водоснабжения в зоне действия котельной в д. Кисловка не поступало. Пробы горячей воды неудовлетворительного качества не зафиксированы.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Предложения по источникам инвестиций представлены в Главе 14 «Ценовые (Тарифные) последствия».

9.7. Описание изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) в закрытые системы ГВС за период, предшествующий актуализации схемы

Изменения в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) в период, предшествующий Актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

Прогнозные значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива, для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Заречного сельского поселения приведены в таблицах 10.1–10.4.

Таблица 10.1 – Расчетные расходы топлива для котельной «Кафтанчиково»

| # Параметр | # Ед. изм. | # 2019 | # 2020 | # 2021 | # 2022 | # 2023 | # 2024 | # 2025 | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Отпуск тепловой энергии (Выработка) | # Гкал | # 3042,32 | # 3042,32 | # 3042,32 | # 2742,55 | # 2742,55 | # 2742,55 | # 2742,55 | # 2742,55 | # 2742,55 | # 2742,55 | # 2742,55 |
| # Отпуск тепловой энергии с коллектора источника | # Гкал | # 3037,45 | # 3037,45 | # 3037,45 | # 2737,68 | # 2737,68 | # 2737,68 | # 2737,68 | # 2737,68 | # 2737,68 | # 2737,68 | # 2737,68 |
| # УРУТ на отпуск тепловой энергии | # кг у.т./Гкал | # 155,88 | # 155,88 | # 155,88 | # 155,88 | # 155,88 | # 155,88 | # 155,88 | # 155,88 | # 155,88 | # 155,88 | # 155,88 |
| # Калорийность топлива | # ккал/м3 | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 |
| # Топливный эквивалент | # -- | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 |
| # Удельный расход натурального топлива | # м3/Гкал | # 138,12 | # 138,12 | # 138,12 | # 138,12 | # 138,12 | # 138,12 | # 138,12 | # 138,12 | # 138,12 | # 138,12 | # 138,12 |
| # Максимальный часовой расход условного топлива | # кг у.т./час | # 209,00 | # 209,00 | # 209,00 | # 209,00 | # 209,00 | # 209,00 | # 209,00 | # 209,00 | # 209,00 | # 209,00 | # 209,00 |
| # Максимальный часовой расход натурального топлива | # м3/час | # 185,19 | # 185,19 | # 185,19 | # 185,19 | # 185,19 | # 185,19 | # 185,19 | # 185,19 | # 185,19 | # 185,19 | # 185,19 |
| # Годовой расход условного топлива | # т у.т. | # 473,48 | # 473,48 | # 473,48 | # 426,75 | # 426,75 | # 426,75 | # 426,75 | # 426,75 | # 426,75 | # 426,75 | # 426,75 |
| # Годовой расход натурального топлива | # тыс. м3 | # 419,54 | # 419,54 | # 419,54 | # 378,13 | # 378,13 | # 378,13 | # 378,13 | # 378,13 | # 378,13 | # 378,13 | # 378,13 |

Таблица 10.2 – Расчетные расходы топлива для котельной «Кисловка»

| Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии (Выработка) | Гкал | 23075,17 | 23075,17 | 21475,13 | 21475,13 | 21475,13 | 29049,99 | 34315,84 | 39055,10 | 39055,10 | 39055,10 | 39055,10 |
| Отпуск тепловой энергии с коллектора источника | Гкал | 22582,22 | 22582,22 | 20982,18 | 20982,18 | 20982,18 | 28557,04 | 33822,89 | 38562,15 | 38562,15 | 38562,15 | 38562,15 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 161,65 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 143,23 | 143,23 | 143,23 | 143,23 | 143,23 | 143,23 | 143,23 | 143,23 | 143,23 | 143,23 | 143,23 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 1312,48 | 1312,48 | 1312,48 | 1312,48 | 1312,48 | 1766,64 | 2082,41 | 2366,61 | 2366,61 | 2366,61 | 2366,61 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 1162,95 | 1162,95 | 1162,95 | 1162,95 | 1162,95 | 1565,38 | 1845,18 | 2097,00 | 2097,00 | 2097,00 | 2097,00 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 3650,42 | 3650,42 | 3391,77 | 3391,77 | 3391,77 | 4616,25 | 5467,47 | 6233,57 | 6233,57 | 6233,57 | 6233,57 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 3234,55 | 3234,55 | 3005,37 | 3005,37 | 3005,37 | 4090,34 | 4844,59 | 5523,42 | 5523,42 | 5523,42 | 5523,42 |

Таблица 10.3 - Расчетные расходы топлива для котельной «Черная речка»

| Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии (Выработка) | Гкал | 1955,11 | 1955,11 | 1955,11 | 1955,11 | 1955,11 | 1955,11 | 1955,11 | 1955,11 | 1955,11 | 1955,11 | 1955,11 |
| Отпуск тепловой энергии с коллектора источника | Гкал | 1951,45 | 1951,45 | 1951,45 | 1951,45 | 1951,45 | 1951,45 | 1951,45 | 1951,45 | 1951,45 | 1951,45 | 1951,45 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 136,19 | 136,19 | 136,19 | 136,19 | 136,19 | 136,19 | 136,19 | 136,19 | 136,19 | 136,19 | 136,19 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 104,27 | 104,27 | 104,27 | 104,27 | 104,27 | 104,27 | 104,27 | 104,27 | 104,27 | 104,27 | 104,27 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 299,94 | 299,94 | 299,94 | 299,94 | 299,94 | 299,94 | 299,94 | 299,94 | 299,94 | 299,94 | 299,94 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 265,77 | 265,77 | 265,77 | 265,77 | 265,77 | 265,77 | 265,77 | 265,77 | 265,77 | 265,77 | 265,77 |

Таблица 10.4 - Расчетные расходы топлива для котельной мкр. «Северный»

| # Параметр | # Ед. изм. | # 2019 | # 2020 | # 2021 | # 2022* | # 2023* | # 2024* | # 2025* | # 2026 | # 2027* | # 2028* | # 2029* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Отпуск тепловой энергии (Выработка) | # Гкал | # н/д | # н/д | # 32091,96 | # 32091,96 | # 32091,96 | # 32091,96 | # 32091,96 | # 32091,96 | # 32091,96 | # 32091,96 | # 32091,96 |
| # Отпуск тепловой энергии с коллектора источника | # Гкал | # н/д | # н/д | # 31981,85 | # 31981,85 | # 31981,85 | # 31981,85 | # 31981,85 | # 31981,85 | # 31981,85 | # 31981,85 | # 31981,85 |
| # Максимальная часовая нагрузка | # Гкал/ч | # н/д | # н/д | # 21,299 | # 21,299 | # 21,299 | # 21,299 | # 21,299 | # 21,299 | # 21,299 | # 21,299 | # 21,299 |
| # УРУТ на отпуск тепловой энергии | # кг у.т./Гкал | # н/д | # н/д | # 150,40 | # 150,40 | # 150,40 | # 150,40 | # 150,40 | # 150,40 | # 150,40 | # 150,40 | # 150,40 |
| # Калорийность топлива | # ккал/м3 | # н/д | # н/д | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 |
| # Топливный эквивалент | # -- | # н/д | # н/д | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 |
| # Удельный расход натурального топлива | # м3/Гкал | # н/д | # н/д | # 133,27 | # 133,27 | # 133,27 | # 133,27 | # 133,27 | # 133,27 | # 133,27 | # 133,27 | # 133,27 |
| # Максимальный часовой расход условного топлива | # кг у.т./час | # н/д | # н/д | # 3203,37 | # 3203,37 | # 3203,37 | # 3203,37 | # 3203,37 | # 3203,37 | # 3203,37 | # 3203,37 | # 3203,37 |
| # Максимальный часовой расход натурального топлива | # м3/час | # н/д | # н/д | # 2838,43 | # 2838,43 | # 2838,43 | # 2838,43 | # 2838,43 | # 2838,43 | # 2838,43 | # 2838,43 | # 2838,43 |
| # Годовой расход условного топлива | # т у.т. | # н/д | # н/д | # 4810,07 | # 4810,07 | # 4810,07 | # 4810,07 | # 4810,07 | # 4810,07 | # 4810,07 | # 4810,07 | # 4810,07 |
| # Годовой расход натурального топлива | # тыс. м3 | # н/д | # н/д | # 4262,09 | # 4262,09 | # 4262,09 | # 4262,09 | # 4262,09 | # 4262,09 | # 4262,09 | # 4262,09 | # 4262,09 |

*Перспективные расходы топлива для котельной мкр. Северный на 2022-2029 гг. представлены на основании предоставленной информации за 2021 год без учета вводимых в эксплуатацию домов, т.к. информация по плановым срокам их ввода в эксплуатацию не предоставлена.

Из табл. 10.1–10.4 видно, что в Заречном сельском поселении (д. Кисловка) ожидается увеличение годового расхода топлива, обусловленное строительством нового микрорайона. По мкр. Северный информация в объеме, достаточном для проведения расчета расхода топлива на период 2019-2029 гг., предоставлена не была.

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов видов топлива

Расчет нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии регламентирован требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива:

- Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ);

- Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ);

- Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ).

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

В расчете ННЗТ также учитываются следующие объекты:

- объекты социально значимых категорий потребителей – в размере максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

- центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. Расчет неснижаемого запаса топлива выполняется по суточному расходу топлива самого холодного месяца и количеству суток:

где – среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, Гкал/сутки;  – расчетный норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (при работе в режиме «выживания»), кг у.т./Гкал; Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, при доставке жидкого топлива автотранспортом на 5-ти суточный расход самого холодного месяца (при доставке твердого топлива – 7-ти суточный период) года соответственно.

Данные о неснижаемых запасах топлива приведены в таблицах 10.4.

Таблица – 10.4 - Данные о неснижаемых запасах топлива котельных Заречного сельского поселения

| Котельная | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ННЗТ), т. | (НЭЗТ), т. |
| Котельная «Кафтанчиково» | дизельное топливо | 71,4 | 10,8 | 60,6 |
| Котельная «Кисловка» | дизельное топливо | 374,8 | 56,5 | 318,3 |
| Котельная «Черная речка» | дизельное топливо | 74,4 | 11,2 | 63,2 |
| Котельная мкр. «Северный» | дизельное топливо | 50,1 | 50,1 | 0,00 |
| Итого: |  | 570,7 | 128,6 | 442,1 |

10.3. Описание видов топлива, потребляемых источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Для источника тепловой энергии Заречного сельского поселения не предполагается внедрение энергетического оборудования, работающего на основе возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива.

На новой котельной д. Кисловка в качестве основного вида топлива предлагается использовать природный газ, резервное топливо – дизельное топливо.

10.4. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не значительны и обусловлены изменениями в прогнозе отпуска тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Общие положения

Настоящая книга «Оценка надежности теплоснабжения» разрабатывается в соответствии с пунктом 33 нормативно-правового акта «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» введенного Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Нормативные требования к уровню и показателям надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27–6.37 раздела «Надежность».

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется как: способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) которые следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг], показателю живучести [Ж]. Расчет показателей надежности системы должен проводиться для каждого элемента СЦТ.

Элементы системы централизованного теплоснабжения.

Источники теплоты подразделяются на крупные (способные обеспечивать теплом целые районы) и все остальные, или локальные источники.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494;

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория – остальные потребители.

Вероятность безотказной работы СЦТ

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- расположением места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- определением достаточности диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- определение необходимости замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Коэффициент готовности СЦТ

Минимально допустимый показатель готовности (Кг) СЦТ к исправной работе должен быть не ниже 0,97. При определении показателя готовности следует учитывать:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Показатель живучести СЦТ

Минимальная подача теплоты по теплопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях и снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна быть достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С. Для этого в проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур, в том числе:

- организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП;

- спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

- прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

- проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

- обеспечение необходимого пригруза бесканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях;

- временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

11.2 Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

- Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

- Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

- Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

- Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

- Дефект – по ГОСТ 15467;

- Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

- Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

- Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз, установленного нормативами;

- Коэффициент готовности (качества) системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами;

- Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов;

- Срок службы тепловых сетей - период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012. Тепловые сети).

Под участком тепловой сети считается участок трубопровода, отличающийся от других одним из следующих признаков: условным проходом трубопровода (условным диаметром трубопровода); типом прокладки (надземная, подземная канальная, подземная бесканальная); материалом основного слоя теплоизоляционной конструкции (тепловой изоляцией); годом прокладки.

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

11.3 Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей

11.3.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СП 124.13330.2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов1 каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов2, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

(10.1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке , [1/час], где Li-протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

(10.2)

где - срок эксплуатации участка [лет].

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

На рис. 11.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рис. 11.1. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

(11.3)

где

- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С;

- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч°С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет следующий вид:

(11.4)

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха для Заречного сельского поселения Томского муниципального района Томской области (см. табл. 11.1.) при коэффициенте аккумуляции жилого здания =40 часов.

Таблица 11.1 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Диапазон температур наружного воздуха, °С | Расчетная температура наружного воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 °С |
| --- | --- | --- | --- |
| -49,9 – -45 | -47,5 | 3 | 3,8 |
| -44,9 – -40 | -42,5 | 14 | 4,28 |
| -39,9 – -35 | -37,5 | 64 | 4,6 |
| -34,9 – -30 | -32,5 | 144 | 5,1 |
| -29,9 – -25 | -27,5 | 207 | 5,7 |
| -24,9 – -20 | -22,5 | 428 | 6,4 |
| -19,9 – -15 | -17,5 | 661 | 7,4 |
| -14,9 – -10 | -12,5 | 873 | 8,8 |
| -9,9 – -5 | -7,5 | 862 | 10,8 |
| -4,9 – 0 | -2,5 | 864 | 13,9 |
| +0,1 – +5 | 2,5 | 846 | 19,6 |
| +5,1 – +8 | 7,5 | 590 | 33,9 |

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

(11.5)

где a,b,c – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

- расстояние между секционирующими задвижками, м;

- условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

по уравнению П9.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;

по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения П9.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

вычисляются относительные доли (см. уравнение П9.6) и поток отказов (см. уравнение П9.7.) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 град Ц.

(11.6)

(11.7)

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

(11.8)

11.3.2. Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети

Для расчета надежности резервируемых участков рекомендуется использовать следующий алгоритм вычислений:

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах (например, «Теплограф») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе пункте П9.1. По результатам расчетов определяются:

вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-того пути

(11.9)

вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j -того пути

(11.10)

параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j -того пути

(11.11)

среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j -того пути

(11.12)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j -того пути

(11.13)

при этом

(11.14)

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k -того пути

(11.15)

вероятность отказа эквивалентного резервированного k -того пути

(11.16)

параметр потока отказов эквивалентного резервированного k -того пути

(11.17)

среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k -того пути

(11.18)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k -того пути

(11.19)

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

11.3.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой.

, Гкал 				(11.20)

где

- среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

- продолжительность отопительного периода, час;

- вероятность отказа теплопровода.

11.4 Методика расчета коэффициента готовности системы централизованного теплоснабжения

Коэффициент готовности применяется для обслуживаемых, восстанавливаемых и ремонтируемых объектов и относиться к комплексным показателям надежности. Под коэффициентом готовности понимается вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов в течение которых применение по назначению объекта не предусматривается.

(11.21)

где Т – время нахождения в работоспособном состоянии, кроме планируемых периодов, в течении которых применение не предусматривается, ч.; ТВ – время восстановления до работоспособного состояния, кроме планируемых периодов, в течении которых применение не предусматривается, ч.

Различают следующие коэффициенты готовности:

- стационарный;

- оперативный;

- нестационарный;

- средний.

При расчете готовности СЦТ к исправной работе согласно СП 124.13330.2012 учитывались три основных составляющих системы (источники теплоты, тепловые сети, потребители теплоты), Так же при определении показателя готовности следует учитываются такие факторы согласно (п. 6.32 СП 124.13330.2012).

Согласно СП 124.13330.2012 при определении показателя готовности следует учитывать:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

- оперативный;

Уравнение для определения коэффициента готовности представляет собой сумму всех элементов СЦТ и принимает вид:

(11.22)

где: КГит – коэффициент готовности источников теплоты;

КГтс – коэффициент готовности тепловых сетей;

КГпт – коэффициент готовности потребителей теплоты;

а1 – коэффициент, определяющий субъективную оценку готовности СЦТ к отопительному сезону;

а2 – коэффициент, определяющий уровень принятия организационных мер, необходимых для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности.;

а3 – коэффициент, определяющий достаточность технических мер, необходимых для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности.

Уравнение (9.22) показывает взаимосвязь между отдельными объектами СЦТ.

Коэффициент готовности элементов СЦТ определяется из уравнений (11.23-11.25).

(11.23)

(11.24)

(11.25)

где: Ti, Тj, Тk – время нахождения в работоспособном состоянии, кроме планируемых периодов, в течении которых применение не предусматривается для источников теплоты, тепловых сетей и потребителей теплоты, ч.;

TBi, ТBj, ТBk – время восстановления до работоспособного состояния, кроме планируемых периодов, в течении которых применение не предусматривается для источников теплоты, тепловых сетей и потребителей теплоты соответственно, ч.;

n, m, k – количество источников теплоты, тепловых сетей и потребителей теплоты;

а4i – коэффициент, характеризует достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

а5i – коэффициент, определяющий максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

а6j – коэффициент, характеризующий способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

а7k – коэффициент, характеризует способность СЦТ обеспечить заданную (нормативную) внутреннюю температуру воздуха в помещении, при соответствующей температуре наружного воздуха.

11.5 Методика определения показателя живучести системы централизованного теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 способность тепловых сетей и в целом системы центрального теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) определяется по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы, коэффициенту готовности, живучести [Ж].

В энергетике понятие живучести связывается с возможностью каскадного развития первичных возмущений с массовыми нарушениями питания потребителей. При этом первичные возмущения могут быть как относительно слабыми (например, отказы отдельных элементов или ошибки эксплуатационного персонала), так и крупными. К крупным первичным возмущениям, которые могут оказать влияние на систему теплоснабжения в Сибирском регионе можно отнести, например, снегопады, резкие похолодания или аварии на магистральных теплопроводах. Крупные внешние воздействия являются, как правило, труднопредсказуемыми как по интенсивности, так и по времени возникновения. Внутренние первичные воздействия, следствием которых являются аварии на теплопроводах носят вероятностный характер и зависят от многих объективных факторов – время эксплуатации трубопровода, конструкции и способа укладки теплопровода, температурных режимы работы, так и субъективных критериев – уровня подготовки инженерно-технического персонала, организации ремонтных работа, инструментальных средств диагностики состояния теплопроводов. В случае, когда первичные возмущения приводят к массовому разрушению элементов системы центрального теплоснабжения и массовому отключению потребителей, это говорит о недостаточном уровне безопасности и живучести системы.

Учитывая вероятностный характер происхождения крупных первичных возмущений, показатель живучести может быть определен как отношение фактической вероятности безотказной работы элементов СЦТ при каскадной аварии к вероятности безотказной работы при отсутствии взаимосвязи в каскадной аварии. Для определения коэффициента живучести необходимо выполнить расчеты по следующему алгоритму.

- Рассчитать вероятность безотказной работы по потребителям тепла исходя из п.6.37 СП 124.13330.2012.

- Выбрать сценарные варианты развития каскадных аварий и определить соответствующие вероятности гипотез P(Hj).

- По формуле (см. ниже) рассчитать живучесть системы.

(11.26)

где:	P(Ai) – вероятности безотказной работы элементов СЦТ при использовании предположения о независимости формирующих каскадную аварию событий;

P(Hj) – гипотезы о включении элементов СЦТ в каскадное развитие аварийных ситуаций;

P(Aj/Hj) – условная вероятность безотказной работы элемента СЦТ при каскадном развитии аварии.

Пределы изменения показателя живучести находятся в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе значение живучести к единице, тем больше уровень живучести СЦТ.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.12 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В соответствии с Требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных Станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

- расчеты эффективности инвестиций;

- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Расчетный период действия схемы - 2029 г. Шаг расчета принимался равным одному календарному году.

Актуализация данных схемы теплоснабжения производится на 2023 год.

Общий объем необходимых инвестиций складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по источникам теплоснабжения и тепловым сетям.

При расчете капитальных затрат были учтены мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей (участки трубопровода, предлагаемые для реконструкции тепловых сетей с целью повышения характеристик надежности и сокращения тепловых потерь).

Капитальные затраты на капитальный ремонт тепловых сетей Заречного сельского поселения на период с 2023 года были определены на основании 
НЦС 81-02-13-2022 «Сборник № 13. Наружные тепловые сети»; индексы роста цен приняты на основании Распоряжения Департамента архитектуры и строительства Томской области № 10 от 28.01.2022. Результаты расчета представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1 – Капитальные затраты на капитальный ремонт тепловых сетей Заречного сельского поселения Томского района Томской области

| Населенный пункт, в котором расположена котельная | Мероприятие | Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м | Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Год проведения | Изоляция | Стоимость с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб., с НДС | В том числе ПИР, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кафтанчиково | Надежность | 71,50 | 100 | Подземная бесканальная | 2023 | ППУ | 1 549,43 | 64,83 |
| с. Кафтанчиково | Надежность | 237,40 | 100 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 11 553,60 | 532,93 |
| с. Кафтанчиково | Надежность | 70,10 | 125 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 2 864,64 | 135,41 |
| д. Кисловка | Надежность | 94,40 | 40 | Подземная бесканальная | 2023 | ППУ | 916,24 | 39,38 |
| д. Кисловка | Надежность | 137,40 | 50 | Подземная бесканальная | 2023 | ППУ | 1 667,00 | 71,64 |
| д. Кисловка | Надежность | 97,60 | 80 | Подземная бесканальная | 2023 | ППУ | 1 894,60 | 81,43 |
| д. Кисловка | Надежность | 141,30 | 100 | Подземная бесканальная | 2023 | ППУ | 3 062,01 | 128,12 |
| д. Кисловка | Надежность | 39,30 | 150 | Подземная бесканальная | 2023 | ППУ | 1 142,62 | 49,28 |
| д. Кисловка | Надежность | 4,70 | 50 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 95,18 | 4,41 |
| д. Кисловка | Надежность | 140,10 | 80 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 4 539,68 | 210,21 |
| д. Кисловка | Надежность | 199,60 | 200 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 11 734,93 | 510,65 |
| д. Кисловка | Надежность | 295,90 | 40 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 4 794,04 | 221,99 |
| д. Кисловка | Надежность | 482,10 | 50 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 9 763,47 | 452,11 |
| д. Кисловка | Надежность | 2,80 | 65 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 73,72 | 3,41 |
| д. Кисловка | Надежность | 974,30 | 80 | Надземная | 2023 | ППУ | 24 063,40 | 1 016,89 |
| д. Кисловка | Надежность | 483,90 | 100 | Надземная | 2023 | ППУ | 12 414,56 | 508,63 |
| д. Кисловка | Надежность | 5,20 | 125 | Надземная | 2023 | ППУ | 142,34 | 6,07 |
| д. Кисловка | Надежность | 866,10 | 150 | Надземная | 2023 | ППУ | 26 782,33 | 1 088,71 |
| д. Кисловка | Надежность | 763,10 | 200 | Надземная | 2023 | ППУ | 30 998,62 | 1 179,78 |
| д. Кисловка | Надежность | 1 434,90 | 250 | Надземная | 2023 | ППУ | 73 335,51 | 2 671,43 |
| д. Кисловка | Надежность | 90,70 | 400 | Надземная | 2023 | ППУ | 6 971,69 | 257,85 |
| д. Кисловка | Надежность | 1,00 | 40 | Подвальная | 2023 | ППУ | 12,35 | 0,52 |
| д. Кисловка | Надежность | 11,50 | 50 | Подвальная | 2023 | ППУ | 177,52 | 7,50 |
| д. Кисловка | Надежность | 60,00 | 80 | Подвальная | 2023 | ППУ | 1 481,89 | 62,62 |
| д. Кисловка | Надежность | 1,00 | 100 | Подвальная | 2023 | ППУ | 25,66 | 1,05 |
| д. Кисловка | Надежность | 48,50 | 150 | Подвальная | 2023 | ППУ | 1 499,76 | 60,97 |
| Черная речка | Надежность | 7,80 | 200 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 458,58 | 19,96 |
| Черная речка | Надежность | 18,90 | 200 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 1 111,17 | 48,35 |
| Черная речка | Надежность | 12,50 | 65 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 329,09 | 15,24 |
| Черная речка | Надежность | 10,10 | 100 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 491,54 | 22,67 |
| Итого: |  | 6 803,70 |  |  |  |  | 235 947,18 |  |

Также была произведена оценка капитальных затрат на строительство новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 17,5 МВт, расположенной на площадке существующей котельной.

Объем капитальных затрат на строительство газовой котельной (таблица 12.2) был определен на основе объекта-аналога, имеющего положительное заключение государственной экспертизы, для перевода цен в уровень 2023 года были использованы индексы-дефляторы, представленные в Распоряжении Департамента архитектуры и строительства Томской области от 28.01.2022 №10 (дополнительно была произведена корректировка цен на 30% ввиду увеличения стоимости оборудования, не учтенной индексами-дефляторами).

Таблица 12.2 – Оценка капитальных затрат на реализацию перспективного варианта развития системы теплоснабжения д. Кисловка со строительством новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 17,5 МВт, расположенной на площадке существующей котельной

| Наименование мероприятий | Стоимость, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- |
| Строительство новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 17,5 МВт | 255 330,31 |
| Итого: | 255 330,31 |

Общая сумма инвестиций на строительство источника теплоснабжения и капитальный ремонт тепловых сетей составила 491 277,49 тыс. руб. (с учетом НДС) в ценах 2023 года. Замену представленных участков тепловых сетей рекомендуется произвести в 2023 году в связи с истечением нормативного срока службы тепловых сетей (25 лет). При этом в случае отсутствия бюджетных средств, необходимых на осуществление мероприятий в полном объеме, при следующей актуализации схемы теплоснабжения необходимо произвести корректировку необходимой суммы капитальных затрат.

12.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В качестве источников финансирования мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей рассматриваются бюджетные средства.

12.3. Расчеты эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций при реализации проекта модернизации системы теплоснабжения Заречного сельского поселения Томского района Томской области не производился в связи с отсутствием внебюджетных источников финансирования.

12.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий схемы теплоснабжения выполнен без учета перевода потребителей индивидуального жилого фонда на ИТП.

12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

Изменения в величине инвестиций обусловлены изменениями в сроках и структуре предлагаемых мероприятий. Изменения в структуре системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии и тепловых сетей описаны в Главах 7 и 8, соответственно.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

13.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения

В соответствии с п. 79 постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения.

Значения индикаторов по системе теплоснабжения Заречного сельского поселения приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1 – Существующие и перспективные значения индикаторов развития системы теплоснабжения Заречного сельского поселения

| № | Индикатор | 2021 | 2023 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,79 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 17,76 | 24,51 | 29,08 | 29,08 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей | 265,57 | 265,57 | 323,16 | 323,16 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | –– | –– | –– | –– |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | –– | –– | –– | –– |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива | –– | –– | –– | –– |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), год | 1996 | 2006 | 2008 | 2011 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % | 3,75 | 20,24 | 12,85 | 0,948 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 100 | 0 | 0 |

13.2. Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения

Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения 
Заречного сельского поселения отсутствуют.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Расчет тарифно-балансовой модели выполнен для теплоснабжения потребителей Заречного сельского поселения Томского района Томской области без учета перевода потребителей индивидуального жилого фонда на ИТП.

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей сформирована для потребителей д. Черная речка, д. Кисловка (в том числе для потребителей микрорайона «Северный»), с. Кафтанчиково Заречного сельского поселения Томского района Томской области без учета перевода потребителей индивидуального жилого фонда на ИТП (Таблицы 14.1-14.4).

Таблица 14.1 – Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей для потребителей д. Черная речка Заречного сельского поселения Томского района Томской области

|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 1 548,35 | 1 548,35 | 1 548,35 | 1 548,35 | 1 548,35 | 1 548,35 | 1 548,35 | 1 548,35 |
| 2 | Собственные нужды источника тепла | Гкал | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| 3 | Отпуск с коллекторов источника | Гкал | 1 544,69 | 1 544,69 | 1 544,69 | 1 544,69 | 1 544,69 | 1 544,69 | 1 544,69 | 1 544,69 |
| 4 | Покупная энергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск в сеть | Гкал | 1 544,69 | 1 544,69 | 1 544,69 | 1 544,69 | 1 544,69 | 1 544,69 | 1 544,69 | 1 544,69 |
| 6 | Потери | Гкал | 264,04 | 264,04 | 264,04 | 264,04 | 264,04 | 264,04 | 264,04 | 264,04 |
| 7 | Потребители из сети | Гкал | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 |
| 8 | ПО (с учетом потребителей на коллекторе) | Гкал | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 |
| 8.1 | Собственное потребление | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Реализация сторонним потребителям | Гкал | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 | 1 280,65 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | руб. | 1 523 220,14 | 1 568 307,46 | 1 614 729,36 | 1 662 525,35 | 1 711 736,10 | 1 762 403,48 | 1 814 570,63 | 1 868 281,92 |
| 2.0 | базовый уровень операционных расходов | руб. | 1 445 224,04 | 1 445 224,04 | 1 445 224,04 | 1 445 224,04 | 1 445 224,04 | 1 445 224,04 | 1 445 224,04 | 1 445 224,04 |
| III | Неподконтрольные расходы | руб. | 775 197,11 | 794 199,54 | 812 958,20 | 832 331,75 | 852 340,79 | 873 006,61 | 894 351,22 | 916 397,40 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | руб. | 4 232,97 | 4 402,29 | 4 578,38 | 4 761,52 | 4 951,98 | 5 150,06 | 5 356,06 | 5 570,30 |
| 3.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | руб. | 272,97 | 283,89 | 295,24 | 307,05 | 319,34 | 332,11 | 345,39 | 359,21 |
| 3.3.2 | расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | руб. | 3 960,00 | 4 118,40 | 4 283,14 | 4 454,46 | 4 632,64 | 4 817,95 | 5 010,66 | 5 211,09 |
| 3.3.3 | налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4 | иные расходы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | руб. | 407 916,47 | 419 990,80 | 432 422,53 | 445 222,23 | 458 400,81 | 471 969,47 | 485 939,77 | 500 323,59 |
| 3.4.1 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала | руб. | 299 472,12 | 308 336,49 | 317 463,25 | 326 860,17 | 336 535,23 | 346 496,67 | 356 752,97 | 367 312,86 |
| 3.4.2 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала | руб. | 108 444,35 | 111 654,30 | 114 959,27 | 118 362,06 | 121 865,58 | 125 472,80 | 129 186,80 | 133 010,73 |
| 3.4.а | % расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС | % | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.4.b | % платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев | % | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.5 | расходы по сомнительным долгам (из состава внереализационных расходов) | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе: | руб. | 207 971,63 | 208 803,08 | 208 803,08 | 208 803,08 | 208 803,08 | 208 803,08 | 208 803,08 | 208 803,08 |
| 3.6.1 | амортизация основных средств | руб. | 207 140,18 | 207 971,63 | 207 971,63 | 207 971,63 | 207 971,63 | 207 971,63 | 207 971,63 | 207 971,63 |
| 3.6.2 | амортизация прочего имущества | руб. | 831,45 | 831,45 | 831,45 | 831,45 | 831,45 | 831,45 | 831,45 | 831,45 |
| 3.7 | другие обосновывающие расходы, в том числе | руб. | 6 704,46 | 6 972,64 | 7 252,54 | 7 543,61 | 7 846,27 | 8 161,00 | 8 488,28 | 8 828,61 |
| 3.7.1 | расходы на обслуживание заемных средств | руб. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| 3.7.2 | расходы на услуги банков | руб. | 6 704,46 | 6 972,64 | 7 251,54 | 7 541,61 | 7 843,27 | 8 157,00 | 8 483,28 | 8 822,61 |
| 3.8 | Прочие неподконтрольные расходы | руб. | 108 971,77 | 113 330,64 | 117 863,87 | 122 578,42 | 127 481,56 | 132 580,82 | 137 884,05 | 143 399,42 |
| 3.9 | Единый налог при УСН | руб. | 39 399,81 | 40 700,09 | 42 037,80 | 43 422,90 | 44 857,10 | 46 342,18 | 47 879,97 | 49 472,41 |
| 3.10 | Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | руб. | 1 680 963,90 | 1 748 202,46 | 1 818 130,55 | 1 890 855,78 | 1 966 490,01 | 2 045 149,61 | 2 126 955,59 | 2 212 033,82 |
| 4.1 | Расходы на топливо (основное) | руб. | 1 274 456,46 | 1 325 434,72 | 1 378 452,11 | 1 433 590,19 | 1 490 933,80 | 1 550 571,15 | 1 612 594,00 | 1 677 097,76 |
| 4.2 | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | руб. | 385 434,23 | 400 851,60 | 416 885,66 | 433 561,09 | 450 903,53 | 468 939,67 | 487 697,26 | 507 205,15 |
| 4.3.1 | электрическая энергия, в том числе: | руб. | 385 434,23 | 400 851,60 | 416 885,66 | 433 561,09 | 450 903,53 | 468 939,67 | 487 697,26 | 507 205,15 |
| 4.3.1.1 | на технологические нужды ээ | руб. | 385 434,23 | 400 851,60 | 416 885,66 | 433 561,09 | 450 903,53 | 468 939,67 | 487 697,26 | 507 205,15 |
| 4.3.1.2 | на хозяйственные нужды ээ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | покупная тепловая энергия, в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1 | на технологические нужды тэ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2 | на хозяйственные нужды тэ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2.1 | объем тепловой энергии на хозяйственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2.2 | тариф на тепловую энергию на хозяйственные нужды | руб/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на холодную воду | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | объем холодной воды на технологические нужды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | тариф на холодную воду | руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Расходы на теплоноситель | руб. | 21 073,21 | 21 916,14 | 22 792,78 | 23 704,50 | 24 652,68 | 25 638,78 | 26 664,33 | 27 730,91 |
| 4.5.1 | объем теплоносителя на технологические нужды | м3 | 501,70 | 501,70 | 501,70 | 501,70 | 501,70 | 501,70 | 501,70 | 501,70 |
| 4.5.2 | тариф на теплоноситель | руб./м3 | 42,00 | 43,68 | 45,43 | 47,25 | 49,14 | 51,10 | 53,15 | 55,27 |
| V | Прибыль | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе: | руб. | 277 569,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Величина выравнивания НВВ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ИТОГО необходимая валовая выручка |  | 4 256 950,29 | 4 110 709,45 | 4 245 818,11 | 4 385 712,88 | 4 530 566,90 | 4 680 559,70 | 4 835 877,44 | 4 996 713,14 |
| Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноставочный тариф, в том числе | руб./Гкал | 3 324,05 | 3 209,86 | 3 315,36 | 3 424,60 | 3 537,71 | 3 654,83 | 3 776,11 | 3 901,70 |
|  | Темп роста | ед. | - | 0,966 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 |

Таблица 14.2 – Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей для потребителей д. Кисловка (за исключением потребителей микрорайона «Северный») Заречного сельского поселения Томского района Томской области

|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 21 475,13 | 21 475,13 | 29 049,99 | 34 315,84 | 39 055,10 | 39 055,10 | 39 055,10 | 39 055,10 |
| 2 | Собственные нужды источника тепла | Гкал | 492,95 | 492,95 | 492,95 | 492,95 | 492,95 | 492,95 | 492,95 | 492,95 |
| 3 | Отпуск с коллекторов источника | Гкал | 20 982,18 | 20 982,18 | 28 557,04 | 33 822,89 | 38 562,15 | 38 562,15 | 38 562,15 | 38 562,15 |
| 4 | Покупная энергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск в сеть | Гкал | 20 982,18 | 20 982,18 | 28 557,04 | 33 822,89 | 38 562,15 | 38 562,15 | 38 562,15 | 38 562,15 |
| 6 | Потери | Гкал | 8 638,78 | 8 638,78 | 8 638,78 | 8 638,78 | 8 638,78 | 8 638,78 | 8 638,78 | 8 638,78 |
| 7 | Потребители из сети | Гкал | 12 343,40 | 12 343,40 | 19 918,26 | 25 184,11 | 29 923,37 | 29 923,37 | 29 923,37 | 29 923,37 |
| 8 | ПО (с учетом потребителей на коллекторе) | Гкал | 12 343,40 | 12 343,40 | 19 918,26 | 25 184,11 | 29 923,37 | 29 923,37 | 29 923,37 | 29 923,37 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | руб. | 3 295 085,77 | 3 392 620,31 | 3 493 041,87 | 3 596 435,91 | 3 702 890,41 | 3 812 495,97 | 3 925 345,85 | 4 041 536,09 |
| 2.0 | базовый уровень операционных расходов | руб. | 3 126 361,72 | 3 126 361,72 | 3 126 361,72 | 3 126 361,72 | 3 126 361,72 | 3 126 361,72 | 3 126 361,72 | 3 126 361,72 |
| III | Неподконтрольные расходы | руб. | 1 173 800,69 | 1 422 591,17 | 1 533 520,37 | 1 628 726,19 | 1 724 134,79 | 1 774 492,41 | 1 826 563,16 | 1 880 406,67 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | руб. | 29 319,33 | 30 492,10 | 31 711,79 | 32 980,26 | 34 299,47 | 35 671,45 | 37 098,31 | 38 582,24 |
| 3.2 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | руб. | 6 203,71 | 6 451,86 | 6 709,93 | 6 978,33 | 7 257,46 | 7 547,76 | 7 849,67 | 8 163,66 |
| 3.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | руб. | 1 808,98 | 1 881,34 | 1 956,59 | 2 034,86 | 2 116,25 | 2 200,90 | 2 288,94 | 2 380,49 |
| 3.3.2 | расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | руб. | 4 394,73 | 4 570,52 | 4 753,34 | 4 943,47 | 5 141,21 | 5 346,86 | 5 560,74 | 5 783,16 |
| 3.3.3 | налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4 | иные расходы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | руб. | 829 204,58 | 853 749,04 | 879 020,01 | 905 039,00 | 931 828,15 | 959 410,27 | 987 808,81 | 1 017 047,95 |
| 3.4.1 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала | руб. | 723 534,69 | 744 951,32 | 767 001,88 | 789 705,13 | 813 080,40 | 837 147,58 | 861 927,15 | 887 440,20 |
| 3.4.2 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала | руб. | 105 669,89 | 108 797,72 | 112 018,13 | 115 333,87 | 118 747,75 | 122 262,68 | 125 881,66 | 129 607,76 |
| 3.4.а | % расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС | % | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.4.b | % платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев | % | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.5 | расходы по сомнительным долгам (из состава внереализационных расходов) | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе: | руб. | 0,00 | 208 803,08 | 208 803,08 | 208 803,08 | 208 803,08 | 208 803,08 | 208 803,08 | 208 803,08 |
| 3.6.1 | амортизация основных средств | руб. | 0,00 | 207 971,63 | 207 971,63 | 207 971,63 | 207 971,63 | 207 971,63 | 207 971,63 | 207 971,63 |
| 3.6.2 | амортизация прочего имущества | руб. | 0,00 | 831,45 | 831,45 | 831,45 | 831,45 | 831,45 | 831,45 | 831,45 |
| 3.7 | другие обосновывающие расходы, в том числе | руб. | 26 022,26 | 27 063,15 | 28 146,68 | 29 273,50 | 30 445,36 | 31 664,06 | 32 931,46 | 34 249,52 |
| 3.7.1 | расходы на обслуживание заемных средств | руб. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| 3.7.2 | расходы на услуги банков | руб. | 26 022,26 | 27 063,15 | 28 145,68 | 29 271,50 | 30 442,36 | 31 660,06 | 32 926,46 | 34 243,52 |
| 3.8 | Прочие неподконтрольные расходы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Единый налог при УСН | руб. | 283 050,81 | 296 031,94 | 379 128,89 | 445 652,02 | 511 501,26 | 531 395,79 | 552 071,83 | 573 560,22 |
| 3.10 | Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | руб. | 24 119 245,02 | 25 084 014,82 | 33 265 455,73 | 39 785 692,17 | 46 234 602,50 | 48 083 986,60 | 50 007 346,07 | 52 007 639,91 |
| 4.1 | Расходы на топливо (основное) | руб. | 18 383 050,77 | 19 118 372,80 | 27 061 188,03 | 33 333 253,76 | 39 524 066,56 | 41 105 029,22 | 42 749 230,39 | 44 459 199,60 |
| 4.2 | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | руб. | 5 130 529,91 | 5 335 751,11 | 5 549 181,15 | 5 771 148,40 | 6 001 994,33 | 6 242 074,11 | 6 491 757,07 | 6 751 427,35 |
| 4.3.1 | электрическая энергия, в том числе: | руб. | 5 130 529,91 | 5 335 751,11 | 5 549 181,15 | 5 771 148,40 | 6 001 994,33 | 6 242 074,11 | 6 491 757,07 | 6 751 427,35 |
| 4.3.1.1 | на технологические нужды ээ | руб. | 5 130 529,91 | 5 335 751,11 | 5 549 181,15 | 5 771 148,40 | 6 001 994,33 | 6 242 074,11 | 6 491 757,07 | 6 751 427,35 |
| 4.3.1.2 | на хозяйственные нужды ээ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | покупная тепловая энергия, в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1 | на технологические нужды тэ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2 | на хозяйственные нужды тэ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2.1 | объем тепловой энергии на хозяйственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2.2 | тариф на тепловую энергию на хозяйственные нужды | руб/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на холодную воду | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | объем холодной воды на технологические нужды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | тариф на холодную воду | руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Расходы на теплоноситель | руб. | 605 664,34 | 629 890,91 | 655 086,55 | 681 290,01 | 708 541,61 | 736 883,28 | 766 358,61 | 797 012,95 |
| 4.5.1 | объем теплоносителя на технологические нужды | м3 | 8 261,74 | 8 261,74 | 8 261,74 | 8 261,74 | 8 261,74 | 8 261,74 | 8 261,74 | 8 261,74 |
| 4.5.2 | тариф на теплоноситель | руб./м3 | 73,31 | 76,24 | 79,29 | 82,46 | 85,76 | 89,19 | 92,76 | 96,47 |
| V | Прибыль | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе: | руб. | -390 448,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Величина выравнивания НВВ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ИТОГО необходимая валовая выручка |  | 28 197 682,61 | 29 899 226,30 | 38 292 017,97 | 45 010 854,27 | 51 661 627,71 | 53 670 974,98 | 55 759 255,08 | 57 929 582,67 |
| Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноставочный тариф, в том числе | руб./Гкал | 2 284,43 | 2 422,28 | 1 922,46 | 1 787,27 | 1 726,46 | 1 793,61 | 1 863,40 | 1 935,93 |
|  | Темп роста | ед. | - | 1,060 | 0,794 | 0,930 | 0,966 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |

Таблица 14.3 – Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей для потребителей с. Кафтанчиково Заречного сельского поселения Томского района Томской области

|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2 742,55 | 2 742,55 | 2 742,55 | 2 742,55 | 2 742,55 | 2 742,55 | 2 742,55 | 2 742,55 |
| 2 | Собственные нужды источника тепла | Гкал | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| 3 | Отпуск с коллекторов источника | Гкал | 2 737,68 | 2 737,68 | 2 737,68 | 2 737,68 | 2 737,68 | 2 737,68 | 2 737,68 | 2 737,68 |
| 4 | Покупная энергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск в сеть | Гкал | 2 737,68 | 2 737,68 | 2 737,68 | 2 737,68 | 2 737,68 | 2 737,68 | 2 737,68 | 2 737,68 |
| 6 | Потери | Гкал | 942,06 | 942,06 | 942,06 | 942,06 | 942,06 | 942,06 | 942,06 | 942,06 |
| 7 | Потребители из сети | Гкал | 1 795,62 | 1 795,62 | 1 795,62 | 1 795,62 | 1 795,62 | 1 795,62 | 1 795,62 | 1 795,62 |
| 8 | ПО (с учетом потребителей на коллекторе) | Гкал | 1 795,62 | 1 795,62 | 1 795,62 | 1 795,62 | 1 795,62 | 1 795,62 | 1 795,62 | 1 795,62 |
| 8.1 | Собственное потребление | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Реализация сторонним потребителям | Гкал | 1 795,62 | 1 795,62 | 1 795,62 | 1 795,62 | 1 795,62 | 1 795,62 | 1 795,62 | 1 795,62 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | руб. | 1 453 170,64 | 1 496 184,49 | 1 540 471,55 | 1 586 069,51 | 1 633 017,17 | 1 681 354,48 | 1 731 122,57 | 1 782 363,80 |
| 2.0 | базовый уровень операционных расходов | руб. | 1 370 748,68 | 1 370 748,68 | 1 370 748,68 | 1 370 748,68 | 1 370 748,68 | 1 370 748,68 | 1 370 748,68 | 1 370 748,68 |
| III | Неподконтрольные расходы | руб. | 382 215,47 | 394 389,16 | 406 481,84 | 418 949,14 | 431 802,83 | 445 055,02 | 458 718,25 | 472 805,43 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | руб. | 4 113,83 | 4 278,38 | 4 449,52 | 4 627,50 | 4 812,60 | 5 005,10 | 5 205,31 | 5 413,52 |
| 3.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | руб. | 153,83 | 159,98 | 166,38 | 173,04 | 179,96 | 187,16 | 194,64 | 202,43 |
| 3.3.2 | расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | руб. | 3 960,00 | 4 118,40 | 4 283,14 | 4 454,46 | 4 632,64 | 4 817,95 | 5 010,66 | 5 211,09 |
| 3.3.3 | налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4 | иные расходы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | руб. | 326 243,19 | 335 899,99 | 345 842,63 | 356 079,57 | 366 619,53 | 377 471,46 | 388 644,62 | 400 148,50 |
| 3.4.1 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала | руб. | 247 459,76 | 254 784,57 | 262 326,19 | 270 091,05 | 278 085,74 | 286 317,08 | 294 792,07 | 303 517,91 |
| 3.4.2 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала | руб. | 78 783,43 | 81 115,42 | 83 516,44 | 85 988,52 | 88 533,78 | 91 154,38 | 93 852,55 | 96 630,59 |
| 3.4.а | % расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС | % | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.4.b | % платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев | % | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.5 | расходы по сомнительным долгам (из состава внереализационных расходов) | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1 | амортизация основных средств | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2 | амортизация прочего имущества | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | другие обосновывающие расходы, в том числе | руб. | 4 824,29 | 5 017,26 | 5 218,95 | 5 428,67 | 5 646,74 | 5 873,49 | 6 109,27 | 6 354,44 |
| 3.7.1 | расходы на обслуживание заемных средств | руб. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| 3.7.2 | расходы на услуги банков | руб. | 4 824,29 | 5 017,26 | 5 217,95 | 5 426,67 | 5 643,74 | 5 869,49 | 6 104,27 | 6 348,44 |
| 3.8 | Прочие неподконтрольные расходы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Единый налог при УСН | руб. | 47 034,16 | 49 193,53 | 50 970,74 | 52 813,40 | 54 723,97 | 56 704,97 | 58 759,06 | 60 888,98 |
| 3.10 | Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | руб. | 2 959 589,05 | 3 077 972,61 | 3 201 091,52 | 3 329 135,18 | 3 462 300,58 | 3 600 792,61 | 3 744 824,31 | 3 894 617,28 |
| 4.1 | Расходы на топливо (основное) | руб. | 2 291 442,04 | 2 383 099,72 | 2 478 423,71 | 2 577 560,66 | 2 680 663,09 | 2 787 889,61 | 2 899 405,19 | 3 015 381,40 |
| 4.2 | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | руб. | 605 437,43 | 629 654,93 | 654 841,12 | 681 034,77 | 708 276,16 | 736 607,21 | 766 071,49 | 796 714,35 |
| 4.3.1 | электрическая энергия, в том числе: | руб. | 605 437,43 | 629 654,93 | 654 841,12 | 681 034,77 | 708 276,16 | 736 607,21 | 766 071,49 | 796 714,35 |
| 4.3.1.1 | на технологические нужды ээ | руб. | 605 437,43 | 629 654,93 | 654 841,12 | 681 034,77 | 708 276,16 | 736 607,21 | 766 071,49 | 796 714,35 |
| 4.3.1.2 | на хозяйственные нужды ээ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | покупная тепловая энергия, в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1 | на технологические нужды тэ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2 | на хозяйственные нужды тэ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2.1 | объем тепловой энергии на хозяйственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2.2 | тариф на тепловую энергию на хозяйственные нужды | руб/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на холодную воду | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | объем холодной воды на технологические нужды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | тариф на холодную воду | руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Расходы на теплоноситель | руб. | 62 709,58 | 65 217,96 | 67 826,68 | 70 539,75 | 73 361,34 | 76 295,79 | 79 347,62 | 82 521,53 |
| 4.5.1 | объем теплоносителя на технологические нужды | м3 | 988,30 | 988,30 | 988,30 | 988,30 | 988,30 | 988,30 | 988,30 | 988,30 |
| 4.5.2 | тариф на теплоноситель | руб./м3 | 63,45 | 65,99 | 68,63 | 71,37 | 74,23 | 77,20 | 80,29 | 83,50 |
| V | Прибыль | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе: | руб. | -458 487,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Величина выравнивания НВВ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ИТОГО необходимая валовая выручка |  | 4 336 488,04 | 4 968 546,26 | 5 148 044,91 | 5 334 153,83 | 5 527 120,58 | 5 727 202,11 | 5 934 665,13 | 6 149 786,51 |
| Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноставочный тариф, в том числе | руб./Гкал | 2 415,04 | 2 767,04 | 2 867,00 | 2 970,65 | 3 078,11 | 3 189,54 | 3 305,08 | 3 424,88 |
|  | Темп роста | ед. | - | 1,146 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |

Таблица 14.4 – Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей для потребителей д. Кисловка (потребители микрорайона «Северный») Заречного сельского поселения Томского района Томской области

|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребители из сети | Гкал | 39 922,15 | 39 922,15 | 39 922,15 | 39 922,15 | 39 922,15 | 39 922,15 | 39 922,15 | 39 922,15 |
|  | ПО (с учетом потребителей на коллекторе) | Гкал | 39 922,15 | 39 922,15 | 39 922,15 | 39 922,15 | 39 922,15 | 39 922,15 | 39 922,15 | 39 922,15 |
|  | Собственное потребление | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация сторонним потребителям | Гкал | 39 922,15 | 39 922,15 | 39 922,15 | 39 922,15 | 39 922,15 | 39 922,15 | 39 922,15 | 39 922,15 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | руб. | 21 293 588,33 | 21 923 878,54 | 22 572 825,35 | 23 240 980,98 | 23 928 914,02 | 24 637 209,87 | 25 366 471,28 | 26 117 318,83 |
| III | Неподконтрольные расходы | руб. | 8 573 961,02 | 12 961 082,78 | 13 452 767,68 | 13 963 327,93 | 14 493 495,09 | 15 044 029,31 | 15 615 720,42 | 16 209 389,09 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | руб. | 11 464,94 | 11 923,54 | 12 400,48 | 12 896,50 | 13 412,36 | 13 948,85 | 14 506,81 | 15 087,08 |
| 3.2 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | руб. | 9 970 549,35 | 10 369 371,32 | 10 784 146,18 | 11 215 512,02 | 11 664 132,50 | 12 130 697,81 | 12 615 925,72 | 13 120 562,75 |
| 3.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | руб. | 6 600,00 | 6 864,00 | 7 138,56 | 7 424,10 | 7 721,07 | 8 029,91 | 8 351,11 | 8 685,15 |
| 3.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | руб. | 6 600,00 | 6 864,00 | 7 138,56 | 7 424,10 | 7 721,07 | 8 029,91 | 8 351,11 | 8 685,15 |
| 3.3.3 | налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4 | иные расходы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | руб. | 2 498 954,85 | 2 572 923,91 | 2 649 082,46 | 2 727 495,30 | 2 808 229,16 | 2 891 352,75 | 2 976 936,79 | 3 065 054,12 |
| 3.4.1 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала | руб. | 2 266 920,84 | 2 334 021,70 | 2 403 108,74 | 2 474 240,76 | 2 547 478,28 | 2 622 883,64 | 2 700 521,00 | 2 780 456,42 |
| 3.4.2 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала | руб. | 232 034,01 | 238 902,22 | 245 973,72 | 253 254,54 | 260 750,88 | 268 469,11 | 276 415,79 | 284 597,70 |
| 3.4.а | % расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС | % | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.4.b | % платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев | % | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.5 | расходы по сомнительным долгам (из состава внереализационных расходов) | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1 | амортизация основных средств | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2 | амортизация прочего имущества | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | другие обосновывающие расходы, в том числе | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | расходы на обслуживание заемных средств | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | расходы на услуги банков | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Прочие неподконтрольные расходы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Налог на прибыль | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе: | руб. | -3 913 608,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | руб. | 35 205 641,22 | 34 594 791,21 | 35 978 582,86 | 37 417 726,18 | 38 914 435,22 | 40 471 012,63 | 42 089 853,14 | 43 773 447,26 |
| 4.1 | Расходы на топливо (основное) | руб. | 28 884 045,70 | 30 039 407,53 | 31 240 983,83 | 32 490 623,18 | 33 790 248,11 | 35 141 858,03 | 36 547 532,36 | 38 009 433,65 |
| 4.2 | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | руб. | 1 941 418,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | руб. | 4 308 102,91 | 4 480 427,03 | 4 659 644,11 | 4 846 029,87 | 5 039 871,07 | 5 241 465,91 | 5 451 124,55 | 5 669 169,53 |
| 4.3.1 | электрическая энергия, в том числе: | руб. | 4 308 102,91 | 4 480 427,03 | 4 659 644,11 | 4 846 029,87 | 5 039 871,07 | 5 241 465,91 | 5 451 124,55 | 5 669 169,53 |
| 4.3.1.1 | на технологические нужды ээ | руб. | 4 308 102,91 | 4 480 427,03 | 4 659 644,11 | 4 846 029,87 | 5 039 871,07 | 5 241 465,91 | 5 451 124,55 | 5 669 169,53 |
| 4.3.1.2 | на хозяйственные нужды ээ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | покупная тепловая энергия, в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1 | на технологические нужды тэ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2 | на хозяйственные нужды тэ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2.1 | объем тепловой энергии на хозяйственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2.2 | тариф на тепловую энергию на хозяйственные нужды | руб/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на холодную воду | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | объем холодной воды на технологические нужды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | тариф на холодную воду | руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Расходы на теплоноситель | руб. | 72 073,71 | 74 956,66 | 77 954,92 | 81 073,12 | 84 316,05 | 87 688,69 | 91 196,24 | 94 844,09 |
| 4.5.1 | объем теплоносителя на технологические нужды | м3 | 1 466,93 | 1 466,93 | 1 466,93 | 1 466,93 | 1 466,93 | 1 466,93 | 1 466,93 | 1 466,93 |
| 4.5.2 | тариф на теплоноситель | руб./м3 | 49,13 | 51,10 | 53,14 | 55,27 | 57,48 | 59,78 | 62,17 | 64,65 |
| V | Прибыль | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе: | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Величина выравнивания НВВ | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ИТОГО необходимая валовая выручка |  | 65 073 190,58 | 69 479 752,53 | 72 004 175,89 | 74 622 035,08 | 77 336 844,33 | 80 152 251,82 | 83 072 044,84 | 86 100 155,19 |
| Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноставочный тариф, в том числе | руб./Гкал | 1 630,00 | 1 740,38 | 1 803,61 | 1 869,19 | 1 937,19 | 2 007,71 | 2 080,85 | 2 156,70 |
|  | Темп роста | ед. | - | 1,068 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |

14.3.  Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

По результатам оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения роста тарифа сверх индекса роста платы граждан за коммунальные услуги, утвержденного Постановлением Губернатора Томской области от 15 декабря 2021 г. № 88 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Томской области на 2022 год», связанного с реализаций мероприятий, заложенных в схему теплоснабжения, не наблюдается в связи с тем, что внебюджетные (в том числе тарифные) источники реализации мероприятий отсутствуют.

Рост тарифа на производство, передачу и сбыт тепловой энергии 
МУП Томского района «Технополигон» в 2023 году может быть скорректирован по результатам деятельности организации за 2021 год, а также оптимизацией существующих расходов РСО.

Результаты оценки тарифно-балансовой модели теплоснабжения потребителей для потребителей д. Кисловка (за исключением потребителей микрорайона «Северный») Заречного сельского поселения Томского района Томской области показывают, что при увеличении полезного отпуска, связанного с перспективной застройкой населенного пункта, при соразмерном увеличении расходов на топливо, без учета изменения прочих параметров, оценить которые в текущий момент времени не представляется возможным, в тарифе на период 2024-2026 гг. присутствует резерв, который позволяет рассмотреть возможность включения в тариф инвестиционную составляющую. По итогам комплексного анализа статей сметы затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии объем инвестиционной составляющей будет скорректирован.

14.4.  Описание изменений в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Оценка ценовых (тарифных) последствий проведена с учетом корректировки перечня и состава мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей, а также планируемых сроков их реализации.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация для городов и поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ разрабатываются:

- реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;

- реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предполагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

- реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определенных в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения Заречного сельского поселения.

Реестр существующих зон деятельности источников тепловой энергии на территории Заречного сельского поселения приведен в таблице 15.1.

Таблица 15.1 – Реестр существующих зон деятельности источников тепловой энергии Заречного сельского поселения

| Код зоны деятельности | Котельные в зоне деятельности | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- |
| 01 | Котельная «Кафтанчиково» | Муниципальная |
| 02 | Котельная «Кисловка» |  |
| 03 | Котельная «Черная речка» |  |
| 04 | Котельная мкр. Северный | Частная |

Изменение зон деятельности источников тепловой энергии Заречного сельского поселения не прогнозируется. Описание зон деятельности дано в Части 4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Заречного сельского поселения. Таким образом, на территории Заречного сельского поселения выделено 3 изолированные зоны деятельности источников тепловой энергии.

Котельные в выделенных зонах являются муниципальными.

На основании п. 11 Постановления Правительства от 08.08.12 № 808, в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. В связи с этим, рекомендуется рассмотреть возможность присвоить статус ЕТО планируемой теплоснабжающей организации или организации, планирующей осуществлять передачу тепловой энергии.

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Глава реестров содержит сводный перечень ключевых показателей развития системы теплоснабжения Заречного сельского поселения и программы технических, технологических и финансовых мероприятий, обеспечивающих их достижение. Книга реестров включает:

- реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности);

- реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии систематизированы в группы по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида:

ЭИ-xx.yy.zz (nnn), где:

хх – номер группы проекта: 1 – реконструкция оборудования источников с целью повышения энергетической эффективности производства; 2 – реконструкция оборудования источников с целью снижения уровня износа оборудования.

yy – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Заречного сельского поселения.

zz – номер проекта внутри группы. nnn - сквозная нумерация проектов для всех групп проектов, вошедших в схему теплоснабжения.

Реестр проектов нового строительства и технического перевооружения источников тепловой энергии приведен в таблице 16.1.

Таблица 16.1 – Реестр проектов нового строительства и технического перевооружения источников тепловой энергии

| Шифр | Наименование проекта | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| ЭИ-01-01.01 (001) | Строительство БМК в д. Кисловка | 2023 |

Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них, систематизированы в группы по виду предлагаемых работ и представлены в приложении 5 (ПСТ.ОМ.70-14.001.005).

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Заречного сельского поселения не поступали.

Глава 18. Сводные данные по изменениям, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения

На территории Заречного сельского поселения (д. Кисловка) предлагается строительство новой газовой блочно-модульной котельной, установленной мощностью 17,5 МВт (15,0 Гкал/ч).

При актуализации Схемы теплоснабжения Заречного сельского поселения на 2023 год изменения балансов теплоносителя связаны с изменениями в структуре тепловых сетей за счет уточнения протяженности.

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки обусловлены изменением темпов снижения тепловых потерь, обусловленных изменениями в предложениях по ремонту и реконструкции тепловых сетей.

Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей скорректированы с учетом выполненных мероприятий в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, с учетом выполненных мероприятий и текущего технического состояния теплосетей. Мероприятия для обеспечения нормативной надежности тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс, приведены в приложение 5 (ПСТ.ОМ.70-14.001.005).

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, обусловлены изменениями в прогнозе отпуска тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Изменения в величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источника тепловой энергии и тепловых сетей обусловлены изменениями в сроках и структуре предлагаемых мероприятий.