| РАЗРАБОТАНО ООО «НЭТ-Консалтинг» __________________С.А. Янковский « ___ » _____________ 2022 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Заречного сельского поселения Томского района Томской области __________________В.В. Сидоркин « ___ » _____________ 2022 г. |
| --- | --- |

«Схема теплоснабжения

Заречного сельского поселения Томского муниципального района Томской области на период с 2014 года до 2029 года»

Актуализация на 2023 год

Утверждаемая часть

ПСТ.УЧ.70-14.001.000

Томск 2022

Состав документации Схемы теплоснабжения Заречного сельского поселения Томского района Томской области на период до 2029 года»

Актуализация на 2023 год

| № п/п | Наименование документа | Шифр документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения Заречного сельского поселения | ПСТ.ОМ.70-14.001.000 |
| 2 | Утверждаемая часть к Схеме теплоснабжения Заречного сельского поселения | ПСТ.УЧ.70-14.001.000 |
| 3 | Приложение 1 «Схема тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70-14.001.001 |
| 4 | Приложение 2 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.70-14.001.002 |
| 5 | Приложение 3 «Потребители тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70-14.001.003 |
| 6 | Приложение 4 «Электронная модель системы теплоснабжения» | ПСТ.ОМ.70-14.001.004 |
| 7 | Приложение 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70-14.001.005 |
| 8 | Приложение 6 «Результаты гидравлических расчетов с учетом перспективного развития источников тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70-14.001.006 |
| 9 | Приложение 7 «Зоны действия источников тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70-14.001.007 |

Содержание

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения	8

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	8

1.2. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	8

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	9

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	9

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	10

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	10

2.4. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	13

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	14

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	14

Раздел 4. Мастер-план развития систем теплоснабжения Заречного сельского поселения Томского муниципального района Томской области	15

4.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	15

4.2. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения	15

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	16

5.1. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	16

5.2. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	16

5.3. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	16

5.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	16

5.5. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	16

5.6. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей	16

5.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	17

5.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и/или вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	17

5.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	17

5.10. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя	17

5.11. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	18

5.12. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	18

5.13. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	18

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	19

6.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности	19

6.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	19

6.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	19

6.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	19

6.5. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	19

6.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	20

6.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	20

6.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	20

6.9. Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	20

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	21

7.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы ГВС к закрытой	21

7.2. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (ГВС) и закрытой системе ГВС	25

7.3. Предложения по источникам инвестиций	25

7.4. Описание изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) в закрытые системы ГВС за период, предшествующий актуализации схемы	25

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	26

8.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива	26

8.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов видов топлива	29

8.3. Описание видов топлива, потребляемых источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	29

8.4. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	29

Раздел 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	30

9.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	30

9.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	33

9.3. Расчеты эффективности инвестиций	33

9.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	34

9.5. Описание изменений в обосновании инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей	34

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	35

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	36

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	37

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	38

13.1.  Описание решений (на основе утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	38

13.2.  Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	38

13.3.  Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	38

13.5.  Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	38

13.6.  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	38

13.4.  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	39

13.7.  Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	39

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	40

13.2. Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения	40

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	41

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

На территории Заречного сельского поселения определено 120 элементов территориального деления, на которых находятся потребители тепловой энергии. Спрос на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления представлен в приложении к схеме теплоснабжения ПСТ.ОМ.70-14.001.003.

Общий спрос на тепловую энергию в элементах территориального деления Заречного сельского поселения составляет 29,684 Гкал/ч, что составляет 58 471,01 Гкал в год.

1.2. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения равны и по поселению приведены в Таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Существующие величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии

| Котельная | Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии (системы теплоснабжения) в ретроспективный период, Гкал/ч | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, установленной по конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника к потребителю, га | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |
| --- | --- | --- | --- |
| «Кисловка» | 6,58 | 26,36 | 0,250 |
| «Черня речка» | 0,63 | 1,93 | 0,326 |
| «Кафтанчиково» | 1,17 | 6,43 | 0,181 |
| мкр. Северный | 21,30 | 45,76 | 0,465 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение в Заречном сельском поселении осуществляется от четырех локальных котельных, расположенных в селе Кафтанчиково и в деревнях Кисловка, Чёрная Речка.

Основное топливо, используемое на котельных – природный сетевой газ (котельные в с. Кафтанчиково, д. Кисловка, д. Черная Речка). На индивидуальных теплоисточниках в качестве топлива используются природный газ и дрова.

Котельные мощностью до 3 Гкал/ч расположены в д. Черная Речка и с. Кафтанчиково. Котельные тепловой мощностью более 3 Гкал/ч расположены в д. Кисловка (котельная ООО «Восточная тепловая компания» мощностью 30 Гкал/ч, а также котельная АО «Карьероуправление» мощностью 23,22 Гкал/ч).

По результатам обследования, общая протяженность тепловых сетей на 01.01.2022 года составляет 14 258,21 м (в двухтрубном исчислении, в двухтрубном исполнении).

Котельные в с. Кафтанчиково, д. Кисловка с распределительными тепловыми сетями находятся в аренде ООО «ВТК», в зону эксплуатационной ответственности которого входят:

- котельная д. Кисловка и присоединенные к ней тепловые сети, обеспечивающие отопление и ГВС жилых и общественно-деловых строений;

- котельная с. Кафтанчиково и присоединенные к ней тепловые сети, обеспечивающие отопление жилых и общественно-деловых строений.

В зону эксплуатационной ответственности МУП «Заречное» входит котельная д. Черная Речка и присоединенные к ней тепловые сети, снабжающие теплом жилые и общественно-деловые строения.

В зону эксплуатационной ответственности АО «Карьероуправление» входит котельная расположенная в д. Кисловка, мкр. Северный и присоединенные к ней тепловые сети, снабжающие теплом жилые и общественно-деловые строения.

Общие сведения о составе источников тепловой энергии, участвующих в централизованном теплоснабжения Заречного сельского поселения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Источники тепловой энергии Заречного СП

| Сельское поселение | Населенный пункт | Источниктеплоснабжения | РСО | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заречное СП | с. Кафтанчиково | котельная с. Кафтанчиково | ООО «ВТК» | газ |
|  | д. Кисловка | котельная д. Кисловка | ООО «ВТК» | газ |
|  | д. Кисловка | котельная д. Кисловка мкр. Северный | АО «Карьероуправление» | газ |
|  | д. Черная речка | котельная д. Черная речка | МУП «Заречное» | газ |

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальные отопительные котлы и печное отопление) на территории Заречного сельского поселения расположены в зонах индивидуальной малоэтажной застройки, а также в частных жилых секторах, не охваченных сетями источников централизованного теплоснабжения. Автономное теплоснабжение осуществляется на базе твёрдотопливных (угольных и дровяных) печей.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельных «Кафтанчиково», «Кисловка», «Черная речка», мкр. Северный приведены в таблицах 2.2-2.5

Таблица 2.2 – Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Кафтанчиково»

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |

Таблица 2.3 – Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Кисловка»

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 29,912 | 29,912 | 29,912 | 29,912 | 14,912 | 14,912 | 14,912 | 14,912 | 14,912 | 14,912 | 14,912 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 6,581 | 6,581 | 6,581 | 6,581 | 6,581 | 9,391 | 11,344 | 13,102 | 13,102 | 13,102 | 13,102 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 5,658 | 5,658 | 5,658 | 5,658 | 5,658 | 7,131 | 8,118 | 9,006 | 9,006 | 9,006 | 9,006 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 2,260 | 3,226 | 4,096 | 4,096 | 4,096 | 4,096 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 21,793 | 21,793 | 21,793 | 21,793 | 6,793 | 3,983 | 2,030 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |

Таблица 2.4 – Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Черная речка»

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 |

Таблица 2.5 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной мкр. Северный

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | н/д | н/д | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | н/д | н/д | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | н/д | н/д | 21,299 | 21,299 | 21,299 | 21,299 | 21,299 | 21,299 | 21,299 | 21,299 | 21,299 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | 12,426 | 12,426 | 12,426 | 12,426 | 12,426 | 12,426 | 12,426 | 12,426 | 12,426 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | н/д | н/д | 8,873 | 8,873 | 8,873 | 8,873 | 8,873 | 8,873 | 8,873 | 8,873 | 8,873 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,4415 | 0,4415 | 0,4415 | 0,4415 | 0,4415 | 0,4415 | 0,4415 | 0,4415 | 0,4415 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей) | Гкал/ч | н/д | н/д | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |

*Перспективный баланс располагаемой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной мкр. Северный на 2022-2029 гг. представлен на основании предоставленной информации за 2021 год без учета вводимых в эксплуатацию домов, т.к. информация по плановым срокам ввода не предоставлена.

2.4. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Зона действия котельных Заречного сельского поселения распространяется на жилые и общественно-деловые строения. Жилые строения представлены индивидуальными и многоквартирными жилыми домами. Общественно-деловые строения включают школу, детский сад, библиотеку, дом культуры, здание администрации поселения и др. Производственных объектов, находящихся в зоне действия котельной, нет.

Материальная характеристика тепловых сетей приведена в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Удельные материальные характеристики тепловых сетей котельных 
Заречного сельского поселения

| Наименование источника | Материальная характеристика, м2 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Кафтанчиково» | 410,74 | 1,17 | 350,16 |
| Котельная «Кисловка» | 2134,70 | 6,58 | 324,37 |
| Котельная «Кисловка» (мкр. Северный) | 1740,62 | 21,30 | 81,72 |
| Котельная «Черная речка» | 186,22 | 0,63 | 294,94 |

Анализ табл. 2.6 позволяет сделать вывод, что зоны действия котельных 
Заречного сельского поселения не удовлетворяют требованию μ<200, за исключением котельной д. Кисловка (мкр. Северный). В зоне действия котельных есть потребители, находящиеся за пределами зоны эффективного теплоснабжения.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы теплоносителя по котельным Заречного сельского поселения представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Балансы теплоносителя по котельным Заречного сельского поселения

| Наименование | Ед. изм. | Котельная с. Кафтанчиково | Котельная д. Кисловка | Котельная д. Черная речка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовой объем воды в ТС | м3 | 42,45 | 382,1 | 39,88 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,1125 | 1,0650 | 0,1170 |
| – нормативные утечки | м3/ч | 0,1050 | 0,9940 | 0,1170 |
| – технологические затраты | м3/ч | 0,0075 | 0,071 |  |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,135 | 1,278 | 0,140 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 1,0 | 20,0 | 20,0 |
| Резерв/дефицит | м3/ч | +0,865 | +18,722 | +19,860 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,849 | 7,642 | 0,798 |

Раздел 4. Мастер-план развития систем теплоснабжения Заречного сельского поселения Томского муниципального района Томской области

4.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» к проекту актуализированной схемы теплоснабжения Заречного сельского поселения на период до 2029 г. разработан мастер-план.

В системе теплоснабжения д. Кисловка обеспечение потребителей тепловой энергией осуществляется от одной котельной, которая обеспечивает стабильную работу системы. Расположение котельной д. Кисловка является оптимальным.

В мастер-плане рассматривается два варианта модернизации системы теплоснабжения д. Кисловка:

- строительство новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 17,5 МВт, расположенной на площадке существующей котельной;

- строительство двух газовых блочно-модульных котельных, к одной котельной будет присоединена существующая котельная, вторая котельная будет обеспечивать тепловой энергией новый микрорайон. Установленная мощность первой котельной – 10,5 МВт, установленная мощность второй котельной – 7,0 МВт.

4.2. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения

В мастер-плане рассматривается два сценария модернизации системы теплоснабжения д. Кисловка:

- строительство новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 17,5 МВт, расположенной на площадке существующей котельной;

- строительство двух газовых блочно-модульных котельных, к одной котельной будет присоединена существующая котельная, вторая котельная будет обеспечивать тепловой энергией новый микрорайон. Установленная мощность первой котельной – 10,5 МВт, установленная мощность второй котельной – 7,0 МВт.

Из приведённых выше сценариев оптимален Сценарий №1.

Стоимость проведения мероприятий по итогам оценки составит 255 330,31 
тыс. рублей, что на 71 119,97 тыс. рублей меньше варианта со строительством двух газовых блочно-модульных котельных.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

При актуализации Схемы теплоснабжения Заречного сельского поселения строительство источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

5.2. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории Заречного сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

5.3. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

При актуализации Схемы теплоснабжения Заречного сельского поселения переоборудование котельных в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

5.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

При актуализации Схемы теплоснабжения Заречного сельского поселения изменение зон действия существующих источников тепловой энергии не прогнозируется.

5.5. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Заречного сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

5.6. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей

На основании изложенной информации в Главе 5 настоящей схемы теплоснабжения, в рамках модернизации системы теплоснабжения д. Кисловка предлагается строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 17,5 МВт (15,0 Гкал/ч), для обеспечения надежного теплоснабжения существующих потребителей в д. Кисловка.

В таблице 5.1 приведены технические характеристики новой газовой блочно-модульной котельной.

Таблица 5.1 – Характеристики котельного оборудования

| Котельная | Котельная д. Кисловка |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 15,0 |
| Присоединенная нагрузка и ожидаемые тепловые потери к 2029 году, Гкал/час* | 14,640 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,088 |
| Температура на входе, ºС | 70 |
| Температура на выходе, ºС | 95 |
| КПД, % | 92 |

5.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Заречного сельского поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

5.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и/или вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

При строительстве новой газовой блочно-модульной котельной в д. Кисловка для обеспечения существующей и перспективной нагрузки предполагается, что будет осуществлен вывод существующей котельной из эксплуатации.

5.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Теплоснабжение индивидуальных жилых строений в соответствующих зонах застройки планируется осуществлять за счет организации индивидуального теплоснабжения.

5.10. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя

Снижение установленной мощности котельной приводит к снижению капитальных затрат при строительстве новой газовой блочно-модульной котельной, а также улучшению режимной мобильности работы котлоагрегатов при изменении тепловой нагрузки.

В связи со снижением установленной мощности котельной, снизился и резерв тепловой мощности. Однако полученного резерва будет достаточно для покрытия вновь присоединенных потребителей тепловой энергии и обеспечение аварийных режимов (в случае выхода из строя котла).

5.11. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории Заречного сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии. Строительство новых источников не предлагается, в связи с отсутствием необходимости: перспективная блочно-модульная котельная на газообразном топливе в полной мере удовлетворит существующий и перспективный спрос на тепловую энергию (мощность).

5.12. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Так как развитие производства в Заречном сельском поселении в соответствии с действующим Генеральным планом планируется, главным образом, за счет максимального использования мощностей существующих предприятий, а также их диверсификации, увеличение тепловой нагрузки в производственных зонах не прогнозируется. В связи с этим строительство источников теплоснабжения в производственных зонах не планируется.

5.13. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Предложений по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не было.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

6.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Предложений по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не было.

6.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

В д. Кисловка за период с 2023 по 2029 гг. планируется построить микрорайон «Левобережный», состоящий из многоквартирных жилых домов разной этажности и социальных объектов. Подключение тепловых сетей планируется от новых газовых котельных.

Также в д. Кисловка с 2024 по 2026 гг. планируется построить микрорайон, состоящий из 29 многоквартирных жилых домов. Подключение планируется к существующим тепловым сетям.

Параметры внутриквартальных тепловых сетей новых микрорайонов будут определены при их проектировании.

6.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Сети теплоснабжения Заречного сельского поселения тупиковые двухтрубные.

Перемычки, резервирующие источники отсутствуют. Перемычки между котельными не устанавливаются.

6.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Результаты гидравлических расчетов позволяют сделать вывод об эффективности существующей системы теплоснабжения. Снижению тепловых потерь будут способствовать мероприятия по замене тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, приведенные в приложении 5 (ПСТ.ОМ.70-14.001.005).

6.5. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия для обеспечения нормативной надежности тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс, приведены в приложение 5 (ПСТ.ОМ.70-14.001.005).

6.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют.

6.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в приложение 5 (ПСТ.ОМ.70-14.001.005).

6.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Предложения по строительству и реконструкции насосных станций в Заречном сельском поселении отсутствуют.

6.9. Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей скорректированы с учетом выполненных мероприятий в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, с учетом выполненных мероприятий и текущего технического состояния теплосетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Перевод жилых домов на закрытую схему обеспечения тепловой энергией на нужды ГВС проводится путем реконструкции тепловых узлов зданий в период реконструкции систем теплопотребления с установкой пластинчатых теплообменников в рамках региональной программы.

Перевод абонентов на систему закрытого горячего водоснабжения предлагается осуществить по типовому проекту.

7.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы ГВС к закрытой

Горячее водоснабжение потребителей в системе теплоснабжения д. Кисловка организовано по открытой схеме.

В соответствии Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: в случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем тепло-снабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей д. Кисловка на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

В процессе доработки и актуализации схемы теплоснабжения были рассмотрены различные, широко известные варианты перевода системы ГВС на «закрытую» схему (в том числе учитывались варианты, предложенные при энергетическом обследовании системы теплоснабжения):

3.1 Вариант с ЦТП

Для поддержания стабильной температуры и давления теплоносителя, разделения контуров системы теплоснабжения и ГВС, а также защиты системы от сбоев рассматривается вариант строительства центрального теплового пункта (Далее – ЦТП) в д. Кисловка.

Теплоноситель от источника тепловой энергии по существующей двухтрубной системе теплоснабжения подается к ЦТП. Далее, от ЦТП до каждого здания теплоноситель системы отопления поступает по уже существующим трубопроводам тепловой сети, а теплоноситель для горячего водоснабжения по вновь прокладываемым подающим и циркуляционным трубопроводам системы горячего водоснабжения (ГВС).

Предварительное расположение ЦТП представлено на рисунке 7.1.

При определении тепловой нагрузки потребителей, подключаемых к ЦТП учитывалось два сценария развития системы теплоснабжения:

- Учитывались все потребители тепловой энергии после ЦТП, при этом тепловая нагрузка составит – 5,842 Гкал/ч;

- Учитывалось отключение всего частного сектора после ЦТП, при этом тепловая нагрузка составит – 5,146 Гкал/ч.

Рисунок 7.1 – Предварительное расположение ЦТП

Для реализации данного варианта необходимо:

- Строительство тепловых сетей общей протяженностью более 1860,5 м в двухтрубном исполнении;

- Строительство здания ЦТП.

По предварительным укрупненным расчетам только строительство тепловых сетей составит 37 966,25 тыс. руб.

Расчет строительства здания ЦТП и его наполнения оборудованием на данный момент невозможно произвести ввиду отсутствия данных о фактической выработке котельной и расходом ГВС потребителями.

3.2 Установка Автоматических индивидуальных тепловых пунктов (АИТП)

Этот вариант предусматривает реконструкцию системы горячего водоснабжения путем монтажа в каждом здании – потребителе ГВС автоматизированного индивидуального теплового пункта. АИТП размещается непосредственно в здании (как правило, в подвальных помещениях), которое отапливается и для которого готовится горячая вода. При этом строительства дополнительных трубопроводов тепловой сети не требуется. Для обеспечения циркуляции в системе отопления предусматриваются циркуляционные насосы.

Рассмотрев достоинства и недостатки каждого варианта, был осуществлен выбор рекомендуемого варианта перевода на «закрытую» систему ГВС.

3.3 Рекомендуемый вариант – вариант с установкой АИТП

Рекомендуемый вариант имеет следующие преимущества:

- Не требуется строительство дополнительных трубопроводов тепловой сети.

- Гидравлическая независимость систем потребителей от параметров работы внешней сети.

- Автоматизация процесса всего теплоснабжения здания (а не только ГВС) с возможностью погодного регулирования температуры теплоносителя, автоматизированного сбора данных и отдельного учета потребленной тепловой энергии здания на нужды отопления и ГВС.

- Взаимозаменяемость отдельных блоков и узлов в схемах с различной конфигурацией.

Стоимостная оценка мероприятий по переводу на «закрытую» систему ГВС с установкой АИТП приведена в таблице 7.1. В качестве примера приведена спецификация и характеристики оборудования теплового узла (мощность системы ГВС абонента составляет 0,1 Гкал/ч) для работы узла по закрытой схеме (таблица 7.1).

Таблица 7.1 – Примерная спецификация оборудования теплового узла, работающего по закрытой схеме (Qгвс=0,1 Гкал/ч)

| № п/п | Код | Наименование | Кол-во | Цена, руб. без НДС | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Автоматика |  |  |  |
| 1 | 087Н3020 | Электронный регулятор температуры с дисплеем и поворотной кнопкой, ECL 210 | 1 | 25 738,33 | 25 738,33 |
| 2 | 087Н3800 | Ключ А266, регулирование температуры в контуре отопления и ГВС | 1 | 16 069,17 | 16 069,17 |
| 3 | 087Н3230 | ECL COMFORT клемная панель | 1 | 4 837,50 | 4 837,50 |
| 4 | 084N1012 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT | 1 | 3 759,17 | 3 759,17 |
| 5 | 087В1182 | Датчик погружной, l = 100 мм, (0…+140 єС) нержавеющая сталь | 2 | 6 916,67 | 13 833,33 |
| 6 | 082G3011 | Электропривод AMV 30 (220В) | 1 | 69 013,33 | 69 013,33 |
| 7 | 065В2060 | Регулирующий клапан ГВС VB-2 Ду40 ΔРкл= 0,8 м, kvs =25,0 м3/ч | 1 | 27 200,00 | 27 200,00 |
| 8 |  | Шкаф управления | 1 | 33 500,00 | 33 500,00 |
|  |  |  |  | Итого: | 193 950,83 |
|  |  |  |  | НДС: | 38 790,17 |
|  |  |  |  | Всего: | 232 741,00 |
|  |  | Арматура |  |  |  |
| 9 | 065N4281G | Шаровой кран JiP-FF фланцевый, стандартный проход, с рукояткой, Тмакс=180 єС, Ру16, Ду65 | 1 | 11 122,50 | 11 122,50 |
| 10 | 065B8207 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду15 | 1 | 866,67 | 866,67 |
| 11 | 065В7353 | Дисковый поворотный затвор SYLAX Ду65 | 1 | 4 083,33 | 4 083,33 |
| 12 | 065B8212 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду50 | 2 | 5 179,17 | 10 358,33 |
| 13 | 065B8210 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду32 | 3 | 2 316,67 | 6 950,00 |
| 14 | 065B8209 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду25 | 1 | 1 437,50 | 1 437,50 |
| 15 | 065B8207 | Шаровой кран BVR, стандартный проход, ВР-ВР Ду15 | 3 | 866,67 | 2 600,00 |
| 16 | 065B8216 | Шаровой кран со спускным клапаном BVR-D, полный проход, ВР-ВР Ду15 | 9 | 1 206,67 | 10 860,00 |
| 17 | 065В8223 | Автоматический воздухоотводчик тип 035ВХХХХ Ду15 | 1 | 620,00 | 620,00 |
| 18 | 065В7731 | Фильтр сетчатый FVF, чугун, Тмакс=150 єС, Ру16, Ду50 | 1 | 11 116,67 | 11 116,67 |
| 19 | 192 | Фильтр механической очистки, латунь, DZR сетка - нерж. сталь, ВР-ВР Ду32 | 1 | 1 108,33 | 1 108,33 |
| 20 | 065B8229 | Обратный клапан "NRV EF", ВР-ВР Ду50 | 1 | 4 033,33 | 4 033,33 |
| 21 | 065B8227 | Обратный клапан "NRV EF", ВР-ВР Ду32 | 1 | 2 245,00 | 2 245,00 |
|  |  |  |  | Итого: | 67 401,67 |
|  |  |  |  | НДС: | 13 480,33 |
|  |  |  |  | Всего: | 80 882,00 |
|  |  | Насосы |  |  |  |
| 22 | 99420013 | Насос ALPHA2 25-60 180 G=3,4 м3/ч, Н=6м | 2 | 25 250,00 | 50 500,00 |
|  |  |  |  | Итого: | 50 500,00 |
|  |  |  |  | НДС: | 10 100,00 |
|  |  |  |  | Всего: | 60 600,00 |
|  |  | Теплообменники |  |  |  |
| 23 | M6-FG | Теплообменник ГВС ΔР=1,7/1,03 м, количество пластин 34/32, площадь поверхности теплообмена | 1 | 184 875,00 | 184 875,00 |
|  |  |  |  | Итого: | 184 875,00 |
|  |  |  |  | НДС: | 36 975,00 |
|  |  |  |  | Всего: | 221 850,00 |
|  |  |  |  | Итого по узлу: | 596 073,00 |

7.2. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (ГВС) и закрытой системе ГВС

Жалоб на качество горячего водоснабжения от абонентов систем горячего водоснабжения в зоне действия котельной в д. Кисловка не поступало. Пробы горячей воды неудовлетворительного качества не зафиксированы.

7.3. Предложения по источникам инвестиций

В качестве источников финансирования мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей рассматриваются бюджетные средства.

Результаты оценки тарифно-балансовой модели теплоснабжения потребителей для потребителей д. Кисловка (за исключением потребителей микрорайона «Северный») Заречного сельского поселения Томского района Томской области показывают, что при увеличении полезного отпуска, связанного с перспективной застройкой населенного пункта, при соразмерном увеличении расходов на топливо, без учета изменения прочих параметров, оценить которые в текущий момент времени не представляется возможным, в тарифе на период 2024-2026 гг. присутствует резерв, который позволяет рассмотреть возможность включения в тариф инвестиционную составляющую. По итогам комплексного анализа статей сметы затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии объем инвестиционной составляющей будет скорректирован.

7.4. Описание изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) в закрытые системы ГВС за период, предшествующий актуализации схемы

Изменения в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) в период, предшествующий Актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

Прогнозные значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива, для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Заречного сельского поселения приведены в таблицах 8.1–8.4.

Таблица 8.1 – Расчетные расходы топлива для котельной «Кафтанчиково»

| Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии (Выработка) | Гкал | 3984,38 | 3984,38 | 3984,38 | 3684,61 | 3684,61 | 3684,61 | 3684,61 | 3684,61 | 3684,61 | 3684,61 | 3684,61 |
| Отпуск тепловой энергии с коллектора источника | Гкал | 3979,51 | 3979,51 | 3979,51 | 3679,74 | 3679,74 | 3679,74 | 3679,74 | 3679,74 | 3679,74 | 3679,74 | 3679,74 |
| Максимальная часовая нагрузка | Гкал/ч | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,88 | 155,88 | 155,88 | 155,88 | 155,88 | 155,88 | 155,88 | 155,88 | 155,88 | 155,88 | 155,88 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 138,12 | 138,12 | 138,12 | 138,12 | 138,12 | 138,12 | 138,12 | 138,12 | 138,12 | 138,12 | 138,12 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 185,19 | 185,19 | 185,19 | 185,19 | 185,19 | 185,19 | 185,19 | 185,19 | 185,19 | 185,19 | 185,19 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 620,33 | 620,33 | 620,33 | 573,60 | 573,60 | 573,60 | 573,60 | 573,60 | 573,60 | 573,60 | 573,60 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 549,66 | 549,66 | 549,66 | 508,25 | 508,25 | 508,25 | 508,25 | 508,25 | 508,25 | 508,25 | 508,25 |

Таблица 8.2 – Расчетные расходы топлива для котельной «Кисловка»

| Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии (Выработка) | Гкал | 23075,17 | 23075,17 | 21475,13 | 21475,13 | 21475,13 | 29049,99 | 34315,84 | 39055,10 | 39055,10 | 39055,10 | 39055,10 |
| Отпуск тепловой энергии с коллектора источника | Гкал | 22582,22 | 22582,22 | 20982,18 | 20982,18 | 20982,18 | 28557,04 | 33822,89 | 38562,15 | 38562,15 | 38562,15 | 38562,15 |
| Максимальная часовая нагрузка | Гкал/ч | 8,119 | 8,119 | 8,119 | 8,119 | 8,119 | 10,929 | 12,882 | 14,640 | 14,640 | 14,640 | 14,640 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 161,65 | 161,65 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 143,23 | 143,23 | 143,23 | 143,23 | 143,23 | 143,23 | 143,23 | 143,23 | 143,23 | 143,23 | 143,23 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 1312,48 | 1312,48 | 1312,48 | 1312,48 | 1312,48 | 1766,64 | 2082,41 | 2366,61 | 2366,61 | 2366,61 | 2366,61 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 1162,95 | 1162,95 | 1162,95 | 1162,95 | 1162,95 | 1565,38 | 1845,18 | 2097,00 | 2097,00 | 2097,00 | 2097,00 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 3650,42 | 3650,42 | 3391,77 | 3391,77 | 3391,77 | 4616,25 | 5467,47 | 6233,57 | 6233,57 | 6233,57 | 6233,57 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 3234,55 | 3234,55 | 3005,37 | 3005,37 | 3005,37 | 4090,34 | 4844,59 | 5523,42 | 5523,42 | 5523,42 | 5523,42 |

Таблица 8.3 - Расчетные расходы топлива для котельной «Черная речка»

| Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии (Выработка) | Гкал | 1955,11 | 1955,11 | 1955,11 | 1955,11 | 1955,11 | 1955,11 | 1955,11 | 1955,11 | 1955,11 | 1955,11 | 1955,11 |
| Отпуск тепловой энергии с коллектора источника | Гкал | 1951,45 | 1951,45 | 1951,45 | 1951,45 | 1951,45 | 1951,45 | 1951,45 | 1951,45 | 1951,45 | 1951,45 | 1951,45 |
| Максимальная часовая нагрузка | Гкал/ч | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 | 153,70 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Топливный эквивалент | -- | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 | 1,1286 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 136,19 | 136,19 | 136,19 | 136,19 | 136,19 | 136,19 | 136,19 | 136,19 | 136,19 | 136,19 | 136,19 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 104,27 | 104,27 | 104,27 | 104,27 | 104,27 | 104,27 | 104,27 | 104,27 | 104,27 | 104,27 | 104,27 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 299,94 | 299,94 | 299,94 | 299,94 | 299,94 | 299,94 | 299,94 | 299,94 | 299,94 | 299,94 | 299,94 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 265,77 | 265,77 | 265,77 | 265,77 | 265,77 | 265,77 | 265,77 | 265,77 | 265,77 | 265,77 | 265,77 |

Таблица 8.4 - Расчетные расходы топлива для котельной мкр. «Северный»

| # Параметр | # Ед. изм. | # 2019 | # 2020 | # 2021 | # 2022* | # 2023* | # 2024* | # 2025* | # 2026 | # 2027* | # 2028* | # 2029* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Отпуск тепловой энергии (Выработка) | # Гкал | # н/д | # н/д | # 32091,96 | # 32091,96 | # 32091,96 | # 32091,96 | # 32091,96 | # 32091,96 | # 32091,96 | # 32091,96 | # 32091,96 |
| # Отпуск тепловой энергии с коллектора источника | # Гкал | # н/д | # н/д | # 31981,85 | # 31981,85 | # 31981,85 | # 31981,85 | # 31981,85 | # 31981,85 | # 31981,85 | # 31981,85 | # 31981,85 |
| # Максимальная часовая нагрузка | # Гкал/ч | # н/д | # н/д | # 21,299 | # 21,299 | # 21,299 | # 21,299 | # 21,299 | # 21,299 | # 21,299 | # 21,299 | # 21,299 |
| # УРУТ на отпуск тепловой энергии | # кг у.т./Гкал | # н/д | # н/д | # 150,40 | # 150,40 | # 150,40 | # 150,40 | # 150,40 | # 150,40 | # 150,40 | # 150,40 | # 150,40 |
| # Калорийность топлива | # ккал/м3 | # н/д | # н/д | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 | # 7900 |
| # Топливный эквивалент | # -- | # н/д | # н/д | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 | # 1,1286 |
| # Удельный расход натурального топлива | # м3/Гкал | # н/д | # н/д | # 133,27 | # 133,27 | # 133,27 | # 133,27 | # 133,27 | # 133,27 | # 133,27 | # 133,27 | # 133,27 |
| # Максимальный часовой расход условного топлива | # кг у.т./час | # н/д | # н/д | # 3203,37 | # 3203,37 | # 3203,37 | # 3203,37 | # 3203,37 | # 3203,37 | # 3203,37 | # 3203,37 | # 3203,37 |
| # Максимальный часовой расход натурального топлива | # м3/час | # н/д | # н/д | # 2838,43 | # 2838,43 | # 2838,43 | # 2838,43 | # 2838,43 | # 2838,43 | # 2838,43 | # 2838,43 | # 2838,43 |
| # Годовой расход условного топлива | # т у.т. | # н/д | # н/д | # 4810,07 | # 4810,07 | # 4810,07 | # 4810,07 | # 4810,07 | # 4810,07 | # 4810,07 | # 4810,07 | # 4810,07 |
| # Годовой расход натурального топлива | # тыс. м3 | # н/д | # н/д | # 4262,09 | # 4262,09 | # 4262,09 | # 4262,09 | # 4262,09 | # 4262,09 | # 4262,09 | # 4262,09 | # 4262,09 |

*Перспективные расходы топлива для котельной мкр. Северный на 2022-2029 гг. представлены на основании предоставленной информации за 2021 год без учета вводимых в эксплуатацию домов, т.к. информация по плановым срокам их ввода в эксплуатацию не предоставлена.

Из табл. 8.1–8.3 видно, что в Заречном сельском поселении (д. Кисловка) ожидается увеличение годового расхода топлива, обусловленное строительством нового микрорайона.

8.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов видов топлива

Расчет нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии регламентирован требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

Данные о неснижаемых запасах топлива приведены в таблице 8.4.

Таблица – 8.4 - Данные о неснижаемых запасах топлива котельных Заречного сельского поселения

| Котельная | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ННЗТ), т. | (НЭЗТ), т. |
| Котельная «Кафтанчиково» | дизельное топливо | 71,4 | 10,8 | 60,6 |
| Котельная «Кисловка» | дизельное топливо | 374,8 | 56,5 | 318,3 |
| Котельная «Черная речка» | дизельное топливо | 74,4 | 11,2 | 63,2 |
| Котельная мкр. «Северный» | дизельное топливо | 50,1 | 50,1 | 0,00 |
| Итого: |  | 570,7 | 128,6 | 442,1 |

8.3. Описание видов топлива, потребляемых источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Для источника тепловой энергии Заречного сельского поселения не предполагается внедрение энергетического оборудования, работающего на основе возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива.

На новой котельной д. Кисловка в качестве основного вида топлива предлагается использовать природный газ, резервное топливо – дизельное топливо.

8.4. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не значительны и обусловлены изменениями в прогнозе отпуска тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Раздел 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.12 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В соответствии с Требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных Станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

- расчеты эффективности инвестиций;

- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

9.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Расчетный период действия схемы - 2029 г. Шаг расчета принимался равным одному календарному году.

Актуализация данных схемы теплоснабжения производится на 2023 год.

Общий объем необходимых инвестиций складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по тепловым сетям.

При расчете капитальных затрат были учтены мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей (участки трубопровода, предлагаемые для реконструкции тепловых сетей с целью повышения характеристик надежности и сокращения тепловых потерь).

Капитальные затраты на капитальный ремонт тепловых сетей Заречного сельского поселения на период с 2023 года были определены на основании 
НЦС 81-02-13-2022 «Сборник № 13. Наружные тепловые сети»; индексы роста цен приняты на основании Распоряжения Департамента архитектуры и строительства Томской области № 10 от 28.01.2022. Результаты расчета представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Капитальные затраты на капитальный ремонт тепловых сетей Заречного сельского поселения Томского района Томской области

| Населенный пункт, в котором расположена котельная | Мероприятие | Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м | Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Год проведения | Изоляция | Стоимость с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб., с НДС | В том числе ПИР, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кафтанчиково | Надежность | 71,50 | 100 | Подземная бесканальная | 2023 | ППУ | 1 549,43 | 64,83 |
| с. Кафтанчиково | Надежность | 237,40 | 100 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 11 553,60 | 532,93 |
| с. Кафтанчиково | Надежность | 70,10 | 125 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 2 864,64 | 135,41 |
| д. Кисловка | Надежность | 94,40 | 40 | Подземная бесканальная | 2023 | ППУ | 916,24 | 39,38 |
| д. Кисловка | Надежность | 137,40 | 50 | Подземная бесканальная | 2023 | ППУ | 1 667,00 | 71,64 |
| д. Кисловка | Надежность | 97,60 | 80 | Подземная бесканальная | 2023 | ППУ | 1 894,60 | 81,43 |
| д. Кисловка | Надежность | 141,30 | 100 | Подземная бесканальная | 2023 | ППУ | 3 062,01 | 128,12 |
| д. Кисловка | Надежность | 39,30 | 150 | Подземная бесканальная | 2023 | ППУ | 1 142,62 | 49,28 |
| д. Кисловка | Надежность | 4,70 | 50 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 95,18 | 4,41 |
| д. Кисловка | Надежность | 140,10 | 80 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 4 539,68 | 210,21 |
| д. Кисловка | Надежность | 199,60 | 200 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 11 734,93 | 510,65 |
| д. Кисловка | Надежность | 295,90 | 40 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 4 794,04 | 221,99 |
| д. Кисловка | Надежность | 482,10 | 50 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 9 763,47 | 452,11 |
| д. Кисловка | Надежность | 2,80 | 65 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 73,72 | 3,41 |
| д. Кисловка | Надежность | 974,30 | 80 | Надземная | 2023 | ППУ | 24 063,40 | 1 016,89 |
| д. Кисловка | Надежность | 483,90 | 100 | Надземная | 2023 | ППУ | 12 414,56 | 508,63 |
| д. Кисловка | Надежность | 5,20 | 125 | Надземная | 2023 | ППУ | 142,34 | 6,07 |
| д. Кисловка | Надежность | 866,10 | 150 | Надземная | 2023 | ППУ | 26 782,33 | 1 088,71 |
| д. Кисловка | Надежность | 763,10 | 200 | Надземная | 2023 | ППУ | 30 998,62 | 1 179,78 |
| д. Кисловка | Надежность | 1 434,90 | 250 | Надземная | 2023 | ППУ | 73 335,51 | 2 671,43 |
| д. Кисловка | Надежность | 90,70 | 400 | Надземная | 2023 | ППУ | 6 971,69 | 257,85 |
| д. Кисловка | Надежность | 1,00 | 40 | Подвальная | 2023 | ППУ | 12,35 | 0,52 |
| д. Кисловка | Надежность | 11,50 | 50 | Подвальная | 2023 | ППУ | 177,52 | 7,50 |
| д. Кисловка | Надежность | 60,00 | 80 | Подвальная | 2023 | ППУ | 1 481,89 | 62,62 |
| д. Кисловка | Надежность | 1,00 | 100 | Подвальная | 2023 | ППУ | 25,66 | 1,05 |
| д. Кисловка | Надежность | 48,50 | 150 | Подвальная | 2023 | ППУ | 1 499,76 | 60,97 |
| Черная речка | Надежность | 7,80 | 200 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 458,58 | 19,96 |
| Черная речка | Надежность | 18,90 | 200 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 1 111,17 | 48,35 |
| Черная речка | Надежность | 12,50 | 65 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 329,09 | 15,24 |
| Черная речка | Надежность | 10,10 | 100 | Подземная канальная | 2023 | ППУ | 491,54 | 22,67 |
| Итого: |  | 6 803,70 |  |  |  |  | 235 947,18 |  |

Также была произведена оценка капитальных затрат на строительство новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 17,5 МВт, расположенной на площадке существующей котельной.

Объем капитальных затрат на строительство газовой котельной (таблица 9.2) был определен на основе объекта-аналога, имеющего положительное заключение государственной экспертизы, для перевода цен в уровень 2023 года были использованы индексы-дефляторы, представленные в Распоряжении Департамента архитектуры и строительства Томской области от 28.01.2022 №10 (дополнительно была произведена корректировка цен на 30% ввиду увеличения стоимости оборудования, не учтенной индексами-дефляторами).

Таблица 9.2 – Оценка капитальных затрат на реализацию перспективного варианта развития системы теплоснабжения д. Кисловка со строительством новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 17,5 МВт, расположенной на площадке существующей котельной

| Наименование мероприятий | Стоимость, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- |
| Строительство новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 17,5 МВт | 255 330,31 |
| Итого: | 255 330,31 |

Общая сумма инвестиций на строительство источника теплоснабжения и капитальный ремонт тепловых сетей составила 491 277,49 тыс. руб. (с учетом НДС) в ценах 2023 года. Замену представленных участков тепловых сетей рекомендуется произвести в 2023 году в связи с истечением нормативного срока службы тепловых сетей (25 лет). При этом в случае отсутствия бюджетных средств, необходимых на осуществление мероприятий в полном объеме, при следующей актуализации схемы теплоснабжения необходимо произвести корректировку необходимой суммы капитальных затрат.

9.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В качестве источников финансирования мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей рассматриваются бюджетные средства.

9.3. Расчеты эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций при реализации проекта модернизации системы теплоснабжения Заречного сельского поселения Томского района Томской области не производился в связи с отсутствием внебюджетных источников финансирования.

9.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий схемы теплоснабжения выполнен без учета перевода потребителей индивидуального жилого фонда на ИТП.

9.5. Описание изменений в обосновании инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

Изменения в величине инвестиций обусловлены изменениями в сроках и структуре предлагаемых мероприятий.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр существующих зон деятельности источников тепловой энергии на территории Заречного сельского поселения приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Реестр существующих зон деятельности источников тепловой энергии Заречного сельского поселения

| Код зоны деятельности | Котельные в зоне деятельности | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- |
| 01 | Котельная «Кафтанчиково» | Муниципальная |
| 02 | Котельная «Кисловка» |  |
| 03 | Котельная «Черная речка» |  |
| 04 | Котельная мкр. Северный | Частная |

Изменение зон деятельности источников тепловой энергии Заречного сельского поселения не прогнозируется. Описание зон деятельности дано в Части 4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Заречного сельского поселения. Таким образом, на территории Заречного сельского поселения выделено 3 изолированные зоны деятельности источников тепловой энергии.

Котельные в выделенных зонах, являются муниципальными.

На основании п. 11 Постановления Правительства от 08.08.12 № 808, в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. В связи с этим, рекомендуется рассмотреть возможность присвоить статус ЕТО планируемой теплоснабжающей организации или организации, планирующей осуществлять передачу тепловой энергии.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения приведены в таблицах 11.1-11.2.

Таблица 11.1 – Базовые расчетные тепловые нагрузки в зонах действия котельных 
Заречного сельского поселения, Гкал/ч

| Наименование котельной | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | На технологию | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Кафтанчиково» | 1,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,173 |
| Котельная «Кисловка» | 5,658 | 0,000 | 0,923 | 0,000 | 6,581 |
| Котельная «Черная речка» | 0,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,631 |
| Котельная Кисловка (мкр. Северный) | 11,420 | 1,006 | 8,873 | 0,000 | 21,299 |
| Итого по котельным | 18,882 | 1,006 | 9,796 | 0 | 29,684 |

Таблица 11.2 – Данные базового уровня потребления тепла в зонах действия котельных Заречного сельского поселения, Гкал/год

| Наименование котельной | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | На технологию | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Кафтанчиково» | 2499,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2499,3 |
| Котельная «Кисловка» | 14290,85 | 0,000 | 1352,98 | 0,000 | 15643,83 |
| Котельная «Кисловка» (мкр. Северный) | 33530,79 | 515,22 | 4595,20 | 0,000 | 38641,21 |
| Котельная «Черная речка» | 1686,67 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1686,67 |
| Итого по котельным | 52007,61 | 515,22 | 5948,18 | 0,000 | 58471,01 |

На территории Заречного сельского поселения функционирует три источника теплоснабжения. По состоянию на базовый период объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения абонентами котельных Заречного сельского поселения составляет 58471,01 Гкал, при этом, максимальная часовая нагрузка составляет 29,684 Гкал/ч.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

При обследовании протяженности тепловых сетей, были выявлены расхождения с правоустанавливающими документами. Рекомендуется провести работу по постановке на учет бесхозяйных тепловых сетей в системе теплоснабжения Заречного сельского поселения, в которых выявлены расхождения, а также привести в соответствие действующие договоры аренды и хозяйственного ведения.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

13.1.  Описание решений (на основе утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Мероприятия, указанные в настоящей схеме теплоснабжения, не пересекаются с региональной схемой газоснабжения и не нуждаются во внесении в схему газоснабжения Заречного сельского поселения.

13.2.  Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Организация газоснабжения источников тепловой энергии полностью соответствует установленным требованиям, проблемы отсутствуют.

13.3.  Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

13.5.  Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

На территории Заречного сельского поселения не планируется строительство источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

13.6.  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

13.4.  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории Заречного сельского поселения отсутствуют источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

13.7.  Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

В соответствии с п. 79 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения.

Значения индикаторов по системе теплоснабжения Заречного сельского поселения приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 – Существующие и перспективные значения индикаторов развития системы теплоснабжения Заречного сельского поселения

| № | Индикатор | 2021 | 2023 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,79 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 17,76 | 24,51 | 29,08 | 29,08 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей | 265,57 | 265,57 | 323,16 | 323,16 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | –– | –– | –– | –– |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | –– | –– | –– | –– |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива | –– | –– | –– | –– |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), год | 1996 | 2006 | 2008 | 2011 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % | 3,75 | 20,24 | 12,85 | 0,948 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 100 | 0 | 0 |

14.2. Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения

Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения 
Заречного сельского поселения отсутствуют.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Расчет тарифно-балансовой модели выполнен для теплоснабжения потребителей Заречного сельского поселения Томского района Томской области без учета перевода потребителей индивидуального жилого фонда на ИТП.

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей сформирована для потребителей д. Черная речка, д. Кисловка (в том числе для потребителей микрорайона «Северный»), с. Кафтанчиково Заречного сельского поселения Томского района Томской области без учета перевода потребителей индивидуального жилого фонда на ИТП.

По результатам оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения роста тарифа сверх индекса роста платы граждан за коммунальные услуги, утвержденного Постановлением Губернатора Томской области от 15 декабря 2021 г. № 88 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Томской области на 2022 год», связанного с реализаций мероприятий, заложенных в схему теплоснабжения, не наблюдается в связи с тем, что внебюджетные (в том числе тарифные) источники реализации мероприятий отсутствуют.

Рост тарифа на производство, передачу и сбыт тепловой энергии 
МУП Томского района «Технополигон» в 2023 году может быть скорректирован по результатам деятельности организации за 2021 год, а также оптимизацией существующих расходов РСО.

Результаты оценки тарифно-балансовой модели теплоснабжения потребителей для потребителей д. Кисловка (за исключением потребителей микрорайона «Северный») Заречного сельского поселения Томского района Томской области показывают, что при увеличении полезного отпуска, связанного с перспективной застройкой населенного пункта, при соразмерном увеличении расходов на топливо, без учета изменения прочих параметров, оценить которые в текущий момент времени не представляется возможным, в тарифе на период 2024-2026 гг. присутствует резерв, который позволяет рассмотреть возможность включения в тариф инвестиционную составляющую. По итогам комплексного анализа статей сметы затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии объем инвестиционной составляющей будет скорректирован.

Оценка ценовых (тарифных) последствий проведена с учетом корректировки перечня и состава мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей, а также планируемых сроков их реализации.